风险评估报告版本号（2019）第一版

中国石油天然气股份有限公司

江西南昌双港大道加油站

突发环境事件风险评估报告

中国石油天然气股份有限公司

江西南昌双港大道加油站

编制日期：2019年10月

目录

1、前言	1

2、评价依据	6

2.1 编制原则	6

2.2 编制依据	6

2.2.1 法律、法规	6

2.2.2 导则、标准、技术规范	7

2.2.3相关资料	7

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	8

3、准备资料与环境风险识别	9

3.1 企业信息	9

3.2 加油站周边环境风险受体情况	10

3.3 涉及环境风险物质情况	12

3.4 加油站运营流程及水平衡	13

3.5 安全生产管理	15

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况及建议	15

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	18

4、突发环境事件及其后果分析	23

4.1 突发环境事件情景分析	23

4.2突发环境事件情景源强分析	27

4.2.1泄露事故及环境风险概率	27

4.2.2其他突发事件情景分析	30

4.2.3停电、断水等	30

4.2.4各种自然灾害、极端天气	30

4.2.5爆炸事故对周围环境的影响分析	31

4.3突发环境事件危害后果分析	32

5、现有环境风险防控和应急措施差距分析	33

5.1 环境风险管理制度	33

5.2环境风险防控与应急措施	33

5.2.1总图布置和建筑安全防范措施	33

5.2.2安全防范措施	34

5.2.3泄漏、火灾应急措施	35

5.2.4电气、电讯安全防范措施	36

5.2.5消防及火灾报警系统	36

5.2.6运输的环境风险防范措施	36

5.2.7其他环境风险防范措施	36

5.2.8环境应急资源	37

5.3历史经验教训总结	37

5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容	37

6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	39

7、加油站突发环境事件风险等级	40

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	40

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	41

7.1.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况	41

7.1.2.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况	42

7.1.2.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平	42

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	42

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定	43

7.1.5突发大气环境事件等级表征	44

7.2突发水环境事件风险分级	44

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	44

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	45

7.2.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况	45

7.2.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况	46

7.2.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平	48

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	49

7.2.4突发水环境事件风险等级确定	50

7.2.5突发水环境事件风险等级表征	50

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	50

7.3.1风险等级确定	50

7.3.2风险等级调整	51

7.3.3风险等级表征	51

附图1：项目地理位置图	I

附图2：项目周边环境受体分布图	II

附件一 加油站应急救援小组联系人及电话	III

附件二 环评批复	Ⅳ

1、前言

中国石油天然气股份有限公司江西南昌双港大道加油站位于江西省南昌市双港大道与庐山大道交汇处，目前项目已获得由南昌县市场和质量监督管理局下发的“营业执照”（统一社会信用代码为91360108586552573N），江西省商务厅下发的“成品油零售经营批准证书”（油零售证书第赣A10-42218号），南昌市安全生产监督管理局下发的“危险化学品经营许可证”（赣洪安经（甲）字[2017]0011号）。加油站总占地面积约为6400m2，建筑面积约为1900m2。项目主要分为三个区，分别为①储油罐区②营业区③加油区。储油罐区包括储罐区、卸油区；营业区包括站房、便利店、辅助用房及卫生间等；加油区即为加油机所在区。项目储罐区建设有5个地埋卧式油罐，包括0#柴油油罐2台、93#汽油油罐2台，97#汽油油罐1台，总容积折合汽油罐容积为120m3（柴油折半计算），为二级加油站，配设6台双枪加油机。项目区设加油进出口2个。本项目营业范围包括：柴油、汽油等。

加油站有职工10人，站内设卫生间、宿舍，员工餐饮外购或自带；项目经营大车加水，不设置汽修、洗车等内容。加油站年工作365d，每天四班，每班6小时，每班1-2人。

加油站项目环保手续办理情况：

因本项目一直没有办理环评审批手续，根据国家环保法律法规、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(国办发[2014]56 号)、《江西省环境保护委员会关于印发进一步加强清理整顿违法违规建设项目工作的通知》（赣环委字[2016]14 号）和《关于印发违法违规项目清理进一步推进工作方案的通知》 (洪环发[2016]87 号)，本项目以编制环境现状评价报告以办理“完善备案”手续。备案批复详见附件二。

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、2014年4月3日国家环保部办公厅发布《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》及2018年国家环境保护部第14号公告“关于发布国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法》的公告”等相关要求，加油站编制《中国石油天然气股份有限公司江西南昌双港大道加油站突发环境事件风险评估报告》。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的加油站环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于南昌市环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2、评价依据

# 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范加油站突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实加油站环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

①环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

②环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析加油站自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

# 2.2 编制依据

# 2.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（3）《关于发布国家环境保护标准“企业突发环境事件风险分级方法”的公告》（环境保护部 2018年第14号公告）；

（4）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

（5）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（10）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

（11）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（12）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（13）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年版）》；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版）；

（16）《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)；

（17）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）。

（18）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

（19）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施）；

（20）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；

（21）《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日实施）；

（22）《危险化学品名录（2015年版）》（2015年5月1日起实施）。

# 2.2.2 导则、标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（7）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（11）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（14）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2005）。

# 2.2.3相关资料

（1）《南昌市突发环境事件应急预案》；

（2）其他相关的法律、法规、规章和标准。

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本预案。

# 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序如下图2-1所示。

图2-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3、准备资料与环境风险识别

# 3.1 企业信息

中国石油天然气股份有限公司江西南昌双港大道加油站基本信息详见表3-1。

表3-1   公司基本信息情况一览表

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌双港大道加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 喻晓 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 | 91360108586552573N |  |  |  |  |
| 建站时间 | 2010年2月 |  | 加油站成立时间 |  | 2010年2月 |
| 联系人 | 李诵剑 |  | 联系电话 |  | 15180166013 |
| 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 330000 |
| 通讯地址 | 江西省南昌市双港大道与庐山大道交汇处 |  |  |  |  |
| 加油站中心经度 | 东经E118°49′21″ |  | 加油站中心纬度 |  | 北纬N29°34′17″ |
| 所属行业类别 | 石化行业 |  |  |  |  |
| 企业规模 | 一共有油罐5个，其中有汽油罐3个，柴油罐2个，单罐容积为30m3 |  |  |  |  |
| 从业人数 | 10人 | 加油站面积 |  | 6400m2 |  |
| 最新改扩建年月 | 无 |  |  |  |  |
| 历史突发环境事件 | 无 |  |  |  |  |

项目周边的自然环境概况详见表3-2。

表3-2  项目周边的自然环境概况

| 地形地貌 | 项目位于江西省南昌市双港大道与庐山大道交汇处，占地面地理坐标为北纬N29°34′17″ 东经E118°49′21″，南侧紧邻向双港西大街，北侧、东侧和西侧均为商住居民区。 南昌位于赣江、抚河尾闾，鄱阳湖南岸平原内。西北接九岭山地，东南依赣中南山地丘陵。全区地势低缓，西面及东南部地形较高，起伏较大，中部较低，平坦开阔。平原是南昌的主要地貌特征，兼有广阔的水域、岗地和低丘。南昌在地质构造上处于九岭山隆起和宫帽山隆起的过渡地带，宜春——乐平大断裂带的北缘。全区大部分地区处于东起进贤、西至新建的湖泊沉降区内。西部属湖西断升区范围，东部则在湖东斜隆区内，南临湖南缓隆区。 |
| --- | --- |
| 气候类型 | 南昌市属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌市是“夏炎冬寒”的典型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端历史最高气温,40.9℃,极端历史最低气温-15.2℃。南昌市地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。冬季多偏北风，夏季多偏南风。市内热量丰富、雨水充沛，光照充足，且作物生长旺季雨热匹配较好，为农业生产提供了有利气象条件，素有鱼米之乡的美誉。但是，由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温降雪冷害和暴雨洪涝台风等气象灾害发生较频繁，给人们生产、生活带来不利影响。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。 |
| 年风向玫瑰图 |  |
| 地表径流 | 南昌境水系发育，过境河道有3条，沟渠纵横交错，湖泊、陂塘星罗棋布，共有河港76条，湖泊15个，池塘17655个，沟沥158条，属鄱阳湖水网区。赣江为全县最主要的过境河流，境内主流及支流长116.64km，流域面积为461.8km2，多年平均入境迳流量为699.8亿m3，河宽丰水期为1500～1600m，枯水期为500～600m。抚河境内全长为60.2km，流域面积为122.9km2，多年平均入境迳流量为152亿m3。清丰山河全长68.1km，宽0.3km，河床高程为19.5m，流域面积为1002.5km2。 |

# 3.2 加油站周边环境风险受体情况

加油站周边200m范围内无自然保护区以及属国家级、省级保护的珍稀濒危野生动、植物等生态敏感区。

水环境保护目标：东面4400米的赣江按GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准水域功能要求。

环境空气保护目标：项目附近的居民区。环境空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区要求。

噪声环境保护目标：执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准要求。

加油站环境保护目标见表3-3。建设项目与周围环境关系图见图3-3。

表3-3 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 距离 | 方位 | 保护目标人数（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境/声环境 | - 青岚 | 1600m | 西北 | 约2000人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准、《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类、4a类标准 |
|  | - 向家 | 1400m | 西北 | 约2500人 |  |
|  | - 南边王家 | 1100m | 西北 | 约2600人 |  |
|  | - 上罗村 | 600m | 西 | 约2400人 |  |
|  | - 老屋李家 | 1400m | 西南 | 约2200人 |  |
|  | - 汪家 | 1300m | 南 | 约2800人 |  |
|  | - 附近居民 | 1000m | 东北，东南，南 | 约20000人 |  |
| 水环境 | 赣江 | 4.4km | 东面 | 大河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体 标准 |

图3-1 建设项目与周围环境关系图

项目所在地

# 3.3 涉及环境风险物质情况

加油站涉及的主要风险物质为汽油和柴油，各类物质的数量详见表3-4所示。

表3-4   环境风险物质的种类及数量

| 物质名称 | 临界量（t） |  | 实际量（t） |  | 重大危险源 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |  |
| 汽油 | / | 200t | / | 58.32 | 易燃易爆 | 油罐区 |
| 柴油 | / | 5000t | / | 22.41 | // | 油罐区 |
|  | 58.32/200 + 22.41/5000 =0.295＜1 |  |  |  | 否 |  |

加油站运营过程产生的污染物环境风险物质主要有污油、油泥、油渣、生活污水等，各类物质的数量详见表3-5所示。

表3-5    环境风险物质的种类及数量（污染物）及处置情况

| 时段 | 污染因子 | 来源 | 污染物种类 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废气 | 加油机、油罐 | 非甲烷总烃 | 间断、无组织 |
|  |  | 备用发电机 | PM、HC、NOx | 间断 |
|  | 废水 | 办公 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 间断 |
|  |  | 地面冲洗 | CODcr、SS、石油类 | 间断 |
|  | 噪声 | 加油机、发电机 | 设备噪声 | 间断 |
|  |  | 来往车辆 | 交通噪声 | 间断 |
|  | 固体废物 | 来往车辆 | 生活垃圾 | 间断 |
|  |  | 油灌清理 | 含油抹布 | 间断 |
|  |  | 隔油沉淀池 | 废油泥 | 间断 |
|  |  | 油罐 | 废油泥、含油拖布 |  |

# 3.4 加油站运营流程及水平衡

项目加油工艺流程主要有卸油和加油两个环节，具体为：

①卸油：加油站油品来自汽车罐车，罐车进站后熄火，进行静电接地，待罐车静置15min后打开油罐车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。

②加油：加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，油品经泵进入加油枪然后注入汽车油箱内。

③油气回收：项目目前采用一次油气回收设施、二次油气回收设施，将加装三次油气回收设施，故本次评价按三级油气进行。

一次油气回收指专用油罐车卸油到加油站的储油罐中，将加油站储油罐中的油蒸汽通过密闭方式收集到油罐车内，运送到加油站外的储油库集中回收变成汽油，限制油气向大气中排放。具体步骤为：

卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到低标号汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。

二次油气回收指在给汽车油箱加油时，利用加油枪特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、抽气泵回收入地下油罐内。

项目采用油气回收专用油枪，加油满至枪头回气孔时，可自动跳脱，另在回气孔之后有八个油气回收孔，真空泵将油气通过密闭方式收集进入埋地油罐，可有效将加油时所造成的油气逸散降到最低。加油过程中加油与吸气比例接近1:1，保证每发1L油可回收相当于1L体积的油气，确保加油过程中油气回收顺利完成。油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

三次油气回收是指油气排放处理装置。油气排放处理装置一般是指对加油油气回收系统收集的油气进行回收处理的装置。处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1时多收集并从排气管路排放的油气以及埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。该系统可以使汽油罐的油气排放基本为零，显著提高加油站的本质安全水平。

加油站经营工艺流程及产污环节见图3-2。

废气

废气

图3-2 工艺流程及产污节点示意图

加油站水平衡如图3-3：

图3-3  加油站营运水量平衡图   单位：/d

# 3.5 安全生产管理

加油站建立相关安全生产管理制度，加油站不涉及危险化学品重大危险源。加油站已通过消防验收。

# 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况及建议

大气环境影响分析结论

大气污染源主要来源于油品的损耗(加油、卸料、油罐大小呼吸等产生)而扩散到大气环境中的油气，污染物为非甲烷总烃。

项目产生的油气，由于采取有效措施，污染物排放量较少。项目废气经三级油气回收系统处理后，项目通气排放管排放非甲烷总烃浓度能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值（处理装置油气排放口非甲烷总烃≤25g/）；项目厂界非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控周界外浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/），对周围大气环境影响不大。

地表水环境影响分析结论

- 废水经隔离油池+化粪池+地埋式一体化设备后，废水总排口的排放浓度

- 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作标准，后排入项目东面的小渠，对周围水环境影响较小。

地下水环境影响分析结论

项目做好生活污水的有组织收集工作，并对油罐和罐区等采取严格的防渗措施，对地下水影响较小。

声环境影响分析结论

项目运行期噪声主要来源于油泵、加油机等设备运行时产生的机械噪声和进出车辆产生的交通噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、绿化吸声、禁止鸣笛等降噪措施降低噪声值，采取上述措施后，各厂界噪声均不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4a类标准，项目对周围环境影响较小。

废水污染防治措施

本项目无生产废水产生。地面冲洗水经隔油沉淀处理后与生活污水混合纳入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。对地表水的水质影响较小。

固体废物环境影响分析结论

项目产生的生活垃圾，定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理；每年清理两次油罐产生的废油及油渣属于危险废物，委托有危险废物处置资质单位处置。项目产生的固废经上述处理后，做到零排放，对周围环境影响较小。

环境风险影响分析结论

根据环境现状和污染源监测：

1、经卸油油气回收系统及加油枪油气回收系统后，各排放口排放浓度小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的油气排放浓度要求。

备用发电机产生的废气排放速率均可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中第三阶段排放标准。

厂界四周非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2、本项目无生产废水产生，地面冲洗水经隔油沉淀后与生活污水混合纳入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

3、厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3类标准；

4、各类固废均可资源化处理，对环境影响较小。

综上所述，通过现场核查和实际监测结果，项目生产过程中废气、噪声、固废全部采取完善可行的污染防治措施和废物综合利用措施，并治理后可以达标排放、固体废物可以合理处理处置。

污染防治措施评价结论及改进措施

通过以上分析，营运期的废气、噪声、固体废物的处理措施在经济、技术上可行，措施有效。但为了更好的满足相应的环境质量标准要求，现提出部分进一步减轻环境影响的意见：

废气：定期对油气回收系统进行维护，禁止事故排放。

废水：定期对化粪池进行清理。

噪声：保证生产设备在正常工况下运作。

固废：加强危险固废管理，建立生活垃圾分类收集制度，禁止随意丢弃。

措施

项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。

确保油气三级回收系统的稳定正常运行，保证厂界无组织废气达标排放。

⑵确保生活污水排入市政污水管网，不外排，对周围地表水环境影响较小。

⑶做好加油机械设备的基础减振处理，做好厂区绿化。

⑷保持生活垃圾堆放点定期消毒、清理，防止病菌滋生、疾病的传播；保证废油及油渣由有危险废物处置资质的单位处理。

建议

1、企业应严格落实此次评价中提到各项环保措施，确保环保设施稳定运行。

2、企业在进行罐体修理等动火作业时，应确保罐体内油料清理完毕，防止因动火引燃罐内油气产生爆炸事故。

3、建设单位应制定完善的《环境风险应急预案》，并组织专家审查后，报送环保部门备案。

# 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

1、主要消防器材

表3-6 消防器材

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | / | 台 | 2 | 有效 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | / | 具 | 20 | 有效 |
| 3 | 消防沙 | 5m3 | / | / | 有效 |
| 4 | 灭火毯 | / | 块 | 5 | 有效 |
| 5 | 吸油毡 | / | 块 | 5 | 有效 |

2、应急物资装备

表3-7 应急物资

| 序号 | 装备名称 | 技术要求或功能要求 | 型号及额定参数 | 数量 | 存放位置 | 管理人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 符合GB/T 18664要求 | GB21976.7-2012 | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 2 | 气瓶 | 与空气呼吸器配套供气 | GB21976.7-2012 | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 3 | 防化服 | 符合AQ/T 6107要求 |  | 1 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 4 | 防毒面具 | 符合GB/T 18664要求 |  | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 5 | 消防服 | 消防灭火，耐火 |  | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 6 | 消防靴 | 消防灭火，耐火 |  | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 7 | 消防手套 | 消防灭火，耐火 |  | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 8 | 安全带 | 高空作业防护保护 |  | 2 | 微型消防站 | 陈龙15979097145 |
| 9 | 安全帽 | 头部防砸防撞 |  | 2 | 油罐区 | 陈龙15979097145 |

根据加油站现有应急物质情况：应适当增加补充覆盖泡沫、担架、移动式潜污泵及塑料软水管、应急药箱等。

3、应急池设置情况

加油站目前未设置事故应急池，存在事故消防废水外排风险，建议今后按相关规范要求设置事故应急池。

事故应急池作用：收集污水处理站事故状态下加油站污水、消防废水。

4、公司应急救援队伍设置

中国石油天然气股份有限公司南昌双港大道加油站成立突发性环境事件应急救援“指挥领导小组”，由公司经理、副经理、加油站站长、安全员等组成，下设应急救援办公室(设在加油站办公室)，日常工作由副经理兼管，并由营业室协助事故报警及事故处理工作。发生突发性环境污染事故时，以指挥领导小组为基础，公司总经理任总指挥，副经理任副总指挥，负责加油站应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在加油站办公室。

突发环境事件应急指挥部根据加油站环境污染源实际情况，分别设立应急救援办公室、物资后勤保障组。突发环境事件应急救援组织机构见下图：

指挥长：李诵剑

应急指挥部：万艳茹

副指挥长：陈和川

应急救援办公室负责人：熊艳红

物资后勤保障组

负责人：李诵剑

应急救援领导小组职责：

（1）应急救援领导小组负责加油站“应急救援预案”的评审、修改；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作（包括应急物资装备、灭火设备、救援人员个人防护用品等）；

（2）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定响应级别；

（3）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各相关部门进行应急救援行动；

（4）批准启动现场抢救方案；

（5）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

（6）评估事态发展程度，决定升高或降低应急救援级别；

（7）根据事态发展，决定请求外部援助；

（8）监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全；

（9）决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

（10）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面全力支持救援工作；

（11）宣布应急恢复、应急结束；

（12）决定并监督公司各类事故应急救援演练。

总指挥职责：

①组织制定突发环境事件应急预案；

②组建突发环境事件应急救援队伍；

③负责启动与终止应急工作；

④负责掌握突发环境事件状况，根据突发环境事件的发展，确定现场指挥人员，推动应急组织工作的发挥；

⑤视突发环境事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或外借应急物资，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

⑥组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行监测、修复、事件调查、经验教训总结；

⑦每三年组织更新备案，每年组织演练，签署预案发布令等。

⑧政府介入后，负责将指挥权移交政府。

副总指挥职责：

① 协助总指挥负责应急救援的具体操作和实施步骤的协调工作。

② 总指挥不能到任时接替总指挥工作。

应急救援办公室职责：

负责应急救援的日常工作。

①负责人员、应急资源配置、应急队伍的调动；

②协调和指挥事故现场处置救援工作；

③对事故现场情况进行侦察、评估，协同现场指挥制定抢救方案；

④组织本小组所有的力量严格按抢救方案实施现场抢救；

⑤监督本小组参与事故处置的应急人员执行有效的应急措施，保证小组内的应急人员的安全；

⑥协助政府环保部门展开环境监测工作，处理事故发生后的环境遗留问题。

物资后勤保障组职责：

①负责站区内外应急救援物资的调配与发放；

②负责做好应急资金的保障工作；

③保证加油站内所有通讯处于畅通状态；

④负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；

⑤交通疏导、交通管制，确保运送应急物资及人员的畅通；

⑥协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

⑦负责现场中毒、受伤人员分类抢救和护送工作；

加油站全体员工都负有事故应急救援的责任，为事故应急救援骨干力量，承担各类事故救援及处置。

# 4、突发环境事件及其后果分析

# 4.1 突发环境事件情景分析

案例一：上海市杨高南路浦三路口加油站发生火灾爆炸事故

事故概况：

2007年11月24日上午7时50分，上海市公安局110指挥中心接报警：位于浦东杨高南路、浦三路口的一家正在维修施工的油气加注站发生爆炸。 据市公安局初步了解，发生事故的是位于浦三路909号的一家汽油加注站，站内储气罐正在进行停业检修作业。施工中因操作不当发生爆炸事故，2名正在施工的工人当场身亡，另有4人重伤，在送往医院抢救后其中2人死亡，事故造成多人受伤。

爆炸发生时共有3名男性工人参与储气罐检修作业。操作中施工人员需要对位于地面下的储气罐进行加压，但储罐罐内残留部分油气，加上施工人员加压过度储气罐遂发生爆炸。爆炸造成30岁的甘某和46岁的朱某不幸身亡，另一名工人在爆炸中幸运身还。

组织施工方是上海申能集团所属上海燃气（集团）有限公司旗下的太平洋燃气有限公司。从11月11日起，太平洋燃气有限公司负责对这个加油站进行停业检修。事发现场附近还有2人因爆炸受重伤，在送往医院抢救后不治身亡，他们分别是29岁的男性王某和42岁的女性陕某，当时，王某驾驶摩托车停在附近，陕某则在500m外的昌里东路上骑自行车。

另据核实，事故发生后，共有32名居民、行人被送往上海浦南医院、仁济医院浦东分院治疗，除2名送到医院后死亡的重伤者外，其余30人中，10多人经简单处理当即出院，还有10多人留在医院接受治疗后，于当天下午出院。至25日中午，尚有2名伤势较重者仍留院观察治疗，但无生命危险。

事故原因分析：

1、直接原因

施工人员违规操作是本次事故的直接原因。

根据事故调查组的认定，事故是由于施工人员违章作业造成的。爆炸时，由于储气罐上方是混凝土地面，爆炸导致碎裂的石块飞出，夹着钢筋的石块飞到数百米开外，“石雨”直接造成伤亡。

2、管理原因

加油站进行维修、装潢等作业，都有严格的规范和操作规程，不应该在维修期间储存任何油气。加油站要进行维修、装修，最关键的就是在这段时间内，确保地下及地面储油和储气的罐内，不能有一点点的残留油气，同时应该向油罐内注水并通过仪器测量达到安全值才行。此外，加油站毕竟属于危险品经营场所，就算没有油气，使用电焊、敲打钢筋等都应该格外小心，并有专人监督把关。

尽管上海绝大部分运营中的加油站安全防范措施到位，但一些司机的不良习惯却成了隐患。在上海的多家加油站都可以看到，虽然加油站有明显标示，进站前须关闭手机，但半小时内看到至少有5人在加油站内打手机。平时难得看到有人在加油站里抽烟，上前制止也多听劝，但劝导他们别打手机却多次遭到责骂。手机正常待机时内部电流只有10mA左右，但当天线搜索到来电信号后，射频、背景灯、听筒等电路立即启动，即使不接听，手机内部电流也会瞬间加大到2.5~3A，并可能产生火花。

与此同时，那些进站加气、加油的摩托车和燃气助燃助动车的不规范操作，也给加油站带来了很大的隐患。人们经常看到，前来加油的车辆排队时，部分车辆根本不熄火。同时，也没有发现有工作人员出来劝阻。此外，为了出入方便，大多数加油站都建在十字路口，于是就有一些车辆贪图方便，“抄近道”从加油站通行，疾驰而过的闲杂车辆，也给加油站带来了安全隐患。据了解，发生爆炸的那家加油站也经常有过往车辆借道。而在事故发生前一天当地媒体点名批评过。

事故教训：

1、强化监督管理，规范管理

加油站常年收发储存危险化学品，且为开放式频繁作业，动态的危险因素多，特别是昼夜服务的用户（人）、车辆（物）的安全可靠性变化较大。加油站的安全管理，应当建立和坚持有效的监督检查机制，保持经营过程中设施、设备、人员、车辆、环境的正常状态，及时消除不安全因素，加油站站长是本站安全管理的第一责任人，应当认真坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持贯彻执行各项规章制度，规范加油站经营的各项活动。加油站员工，应当坚持执行各项规定，认真履行岗位职责，严格按章办事，规范操作。杜绝违章作业、违章指挥、违反纪律，确保经营安全。

2、规范从业人员上岗资格的培训管理

从业人员接受安全培训，是取得上岗资格的前提。员工培训资料的系统和完整，是确认员工的专业素质、上岗任职资格的重要证明。加油站按现行人力管理模式，站间人员交流较为频繁。应当规范做好培训资料的传递、交接，以保持培训资料的连贯、系统、完整，为考核、聘任员工提供专业技能的依据。

3、完善岗位操作规程

岗位操作规程未达到按岗配齐，往往导致油站作业的某些操作无章可循，容易发生违章操作，是安全管理工作中的一个薄弱环节。

设备进行例保例检，修理故障设备，是加油站一项经常性的工作。设备检修，往往涉及排除余油、临时用电、使用明火、装拆防爆器件等等。检修过程必须严格按章办事。确保管理到位，特别是在站内爆炸危险区域和火灾危险区域，需要使用明火时，必须事先按使用类型、级别报批，取得动火作业票，并按作业票的规定执行，严禁违章动火。设立临时电源，应当由专业电工按规定装拆，防止发生以外，确保检修安全。

4、严防火灾爆炸事故

石油成品油是易挥发、易燃、易产生静电的危险化学物品，具有显著的火灾危险特性。石油蒸汽和空气的混合气，在一定的浓度范围内能产生爆炸。加油站常年收发成品油，并保持一定储存量，而且是开放式频繁作业，操作方式、操作过程、经营设施中存在着较多的危险有害因素。特别是静电、油蒸汽等都是与作业过程始终相伴发生，极易触发火灾爆炸事故。因此，应强化安全检查，强化员工安全意识，不断提高员工的安全操作技能；及时整改各类事故隐患、管理缺陷；规范职工的操作行为；完善防范设施。

案例二：延吉市兴安加油站发生火灾爆炸事故

事故经过：

2010年7月16日，位于辽宁省大连市保税区的大连中石油国际储运有限公司原油库输油管道发生爆炸，引起大火并造成大量原油泄漏，导致部分原油、管道和设备烧损，另有部分泄漏原油流入附件海域造成污染、事故造成一名施工人员死亡

事故原因：

违规在原油库输油管道上进行加注“脱硫化氢剂”作业，并在油轮停止卸油的情况下继续加注，造成“脱硫化氢剂”在输油管道内局部富集，发生强氧化反应，导致输油管道发生爆炸，引起火灾和原油泄漏。

事故教训：

1、加油站应制定严格的管理制度、操作规程、岗位责任制，加油员应严格按照操作规程进行作业。

2、加强安全学习，强化职工的安全意识，落实安全生产责任制和安全操作规程。

案例三：1·12河北廊坊加油站爆炸事故

事故经过：2011年1月12日16时45分许，河北省廊坊市和平路一中石化加油站发生起火爆炸事故。廊坊市官方称，事故未造成人员伤亡，起火原因为油罐车卸油后，静电火花引发起火爆炸。

事故原因：

起火原因为油罐车卸油后，静电火花引发。

事故教训：

卸油操作时一定要防止油气外泄，并防止有明火，同时防止静电的积聚，卸油作业时要做好以下几点：一是操作人员必须穿戴好防静电护具。油罐车卸油前要按装好防静电夹钳。二是通过液位或人工计量检测确认所卸油品的空容量；防止跑、冒油事故发生。三是采用密封卸油，按工艺要求连接接卸油管；同时暂停加油作业。四是司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视卸油全过程，随时处理突发的问题；卸车司机不得远离现场。五是卸油完毕，卸油员登上罐车检查确认油品卸净，关好油罐阀门，使油罐处于密闭状态。罐车司机应关好罐车所有阀们及帽口，使罐车出于密封状态。六是引导油灌车离站。七是罐内油品静止10分钟后，方可通知加油员开机加油。

# 4.2突发环境事件情景源强分析

# 4.2.1泄露事故及环境风险概率

项目环境风险源：成品油、危险废物（油泥、油渣、沾油消防沙）、含油废水等。

表4-1 项目环境风险源项识别

| 序号 | 发生风险对象 | 风险类别 | 风险原因 | 影响对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油、柴油等 | 加油、卸油或贮存不当、泄漏 | 管理疏忽，操作不当。 | 附近居民，加油站人群。 |
| 2 | 危险废物 | 贮存不当、随意处置。 | 管理疏忽，操作不当 | 加油站人群、附近土壤、周边水体。 |
| 3 | 含油废水 | 收集沟道泄露、处理设施故障、外排。 | 管理疏忽，操作不当。 | 加油站环境、地下水污染、土壤污染。 |

（1）汽油

表4-2 汽油的理化性质及危险特性表

| 名称 | 汽油 | 英文名称 | Gasline（flash less than -18℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 1、无色到浅黄色透明液体 2、相对密度：0.70～0.80 3、闪点：-50℃ 4、爆炸极限：1.4%～7.6% |  |  |
| 危险特性 | 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险 |  |  |
| 环境影响 | 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 |  |  |

（2）柴油

表4-2 柴油的理化性质及危险特性表

| 名称 | 柴油 | 英文名称 | diesel oil |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | / | 分子式 | 混合物 |
| 理化性质 | 1、稍有粘性的棕色液 2、相对密度：0.87～0.9 3、闪点：45～55 4、爆炸极限：1.4%～7.6% |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 环境影响 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |  |  |

汽油、柴油存在有毒或易燃、易爆因素，密闭储存，有专人管理，一般情况发生泄露的可能性不大，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大；但发生泄漏：在很低的浓度下对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解；同时会引起火灾爆炸事故，造成人员伤亡、环境、水体、土壤污染事故发生。

危险废物主要环境风险为管理不当导致未按规范存贮、运输过程发生事故对地表水体、土壤等造成污染。

含油污水、生活污水不能及时收集、泄漏、外排等，可能导致周围水体、土壤污染。但只要加强日常管理，定期巡回检查，及时将污水收集，委托当地污水处理厂处理，发生污水污染概率不大。

（3）油品泄漏对周围环境的影响分析

本加油站风险评价选取汽油作为风险物质进行定量分析并进行风险预测，定量分析发生风险泄漏时对环境的影响。

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐的接头、阀门以及加油枪等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20～100%，本次评价以100％计。

泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中参数含义及计算取值见表4-4。取泄漏时间为3分钟，则汽油得泄漏量为2.27吨。

表4-4 泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 汽油 |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00785 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 790 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 常压 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 常压 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 12.6 |
|  | 泄漏时间 | s | 180 |
|  | 泄漏量 | kg | 2.27 |

泄漏液体蒸发量

本评价使用《环境统计手册》（四川科学技术出版社，1985）中推荐的计算公式：

式中－挥发速度，g/s；

－风速，m/s；

－物品蒸汽压；

－泄漏面积；

－分子量。

此处考虑发生泄漏事故时，汽油的挥发速率为2.97g/s。

使用非正常排放模式，计算得出某时刻一次浓度值。

非正常排放模式：

G1

式中： t为扩散时间；T为非正常排放时间。

计算结果：发生油品泄漏事故时，可使下风向130m范围内的非甲烷总烃浓度超标，对周围环境影响相对较大。

环境风险原因分析：本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。

环境风险概率分析：本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。

根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。

此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

# 4.2.2其他突发事件情景分析

加油站目前未建污水处理站，项目产生污水收集后委托当地污水处理厂处理，需加强管理，杜绝未处理直接外排。

废水违法处置排污：项目废水未经污水处理厂处理，直接排入外环境。

固体废物违法处置排放：包装运输过程中散落、泄漏的环境影响，危险化学品储存、运输过程中散落、泄漏时，若接触土壤或进入水体，则会对泄漏处的水环境和土壤造成污染。

堆放、贮存场所的环境影响：加油站危险废物（油泥、油渣含油消防沙等），若暂存间未按照要求严格做到防雨、防渗漏或暂存间的危险废物未得到及时清运，可能会造成泄漏等环境事故，从而造成对地下水及地表水环境及土壤的污染。

# 4.2.3停电、断水等

断水的危险性：断水可能造成消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时用水灭火，会造成火灾的蔓延、扩大。当危险化学品喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，不能用水立即冲洗，将延误现场急救时间，造成人员受伤。

# 4.2.4各种自然灾害、极端天气

在暴雨天气、雷电、地震、大风、气温等各种自然灾害、极端天气，会对生产造成不利影响。加油站应做好防雷、抗震等措施，及时了解天气状况，做好突发环境应急措施。

# 4.2.5爆炸事故对周围环境的影响分析

- 汽油、柴油物质具有易燃性、易爆炸性、易挥发性、易扩散流淌性、静电荷积聚性、有毒性等危险、危害特性，由于加油站经营过程中大量贮存和销售汽油和柴油物质，决定了加油站具有一定的爆炸危险。

- 本加油站风险评价选取汽温厚加油站油库、加油区域内及运输油品的车辆发生的重特大火灾爆炸事件等，对其进行事故发生原因、产生危害、对周围环境的影响三个方面进行分析。

- 加油站爆炸发生的主要原因：加油、卸油、量油过程中违章作业；设备或者管道严重腐蚀破裂、安全保障设施不完善等因素造成的汽油等易燃物质泄漏蔓延；点火源引起燃烧爆炸；油蒸汽比空气重，在泄漏后积聚在油罐观测口周围、地下管道沟、低洼地，遇到空气混合达到爆炸极限，形成爆炸性气体，一旦存在货源，即可发生爆炸事故。

- 加油站发生爆炸事故发生后会产生极其严重的危害性：站内工作人员及顾客生命财产安全得不到保障。

加油站爆炸事故一旦发生，不仅站内人员伤亡和设备设施的损坏，而且会严重威胁到加油站周围居民和环境，带来大量的人员伤亡、财产损失和社会影响。爆炸后它的主要威力会冲向两端的土壤，然后地面会隆起，抛出大量碎片。其爆炸火花半径可达35—60米，有效杀伤冲击波半径为100—150米，如果一个人在加油站爆炸时处于10米内可能会被炸碎，而35米远可能出现内脏破裂等现象。
距离加油站200m左右不会产生碎片袭击和杂伤的可能。爆炸伴随浓烟和有毒易燃气体的挥发，也伴随着燃烧，不仅会造成对地下水及地表水环境及土壤的污染还会造成空气污染并且危害加油站周围200-500米之间的居民人身财产安全。

# 4.3突发环境事件危害后果分析

1、汽油泄露：

汽油存在有毒或易燃易爆危险因素，如果发生泄露可能造成人员中毒窒息、火灾爆炸事故，对周围环境、水体、土壤造成污染。

2、危险废物泄露、不安全处置：

危险废物主要环境风险为管理不当导致未按规范存贮、运输过程发生事故对地表水体、土壤造成污染。

# 5、现有环境风险防控和应急措施差距分析

# 5.1 环境风险管理制度

1、加油站针对站内环境风险单元，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，成立公司应急领导小组。

2、针对重点风险源实行风险排查制度，对油罐区油罐、加油区加油机、油品输送管网、污水收集池、危险废物暂存设施定期检修、维护，责任到人。

3、中国石油天然气有限公司江西南昌双港大道加油站按照环保要求进行风险防控。

4、公司加油站应急预案体系中，明确规定应急救援组织机构相关职责，根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助站内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。同时向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

5、定期对加油站职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在站区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌，定期组织员工进行专题培训。

# 5.2环境风险防控与应急措施

# 5.2.1总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

项目其地面建筑建设、地上营业室、储罐区、加油区建设以及所配套的安全、消防设施的平面布局等严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。建设项目进行合理的功能分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。

（2）建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌，化学品仓库不允许非工作人员随便入内，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品。并定期对消防设施完整性就行检测，记录。

# 5.2.2安全防范措施

（1）废水和收集池污泥泄露防范措施

站区实行雨污分流，防止雨季站区雨水形成的径流进入污水收集池和事故应急池。设专人定期排查，确保雨水排入雨水沟。

定期对污水收集系统设备进行维修，对废水收集管道和回用水管道进行排查，保证各阀门和管道的通畅。

在日常运营期间，保持事故池处于控制状态，保证在突发环境事故发生时，应急池有足够的容积来容纳事故废水。

（2）危险废物防范措施

加油站按“三防”要求设置危险废物暂存间，同时按危险废物暂存、处置相关规定制定管理制度，定负责人，定期巡回检查，以确保加油站危险废物安全收集、暂存和处置。

危险废物主要环境风险为管理不当导致未按规范存贮、运输过程发生事故对地表水体、土壤造成污染。为避免危险废物管理、运输等活动处置不当导致的环境风险，本次评价提出如下措施：

1）危险废物暂存间必须做到防雨、防渗、防流失；

2）危险废物暂存间须设置明显的警示标识，加强管理，防止不安全处置；

3）危险废物应当进行分类收集，交由有资质单位清运、处理。

4）禁止将危险废物混入其它废物或生活垃圾；

5）依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

6）危险废物运输车辆应符合相关规范、驾驶人员必须持证作业；

7）制定科学的运输路线，运输路线须避开水沟等地表水体；

8）制定突发环境事件应急预案，将危险废物运输事故列入应急预案风险源中，并制定应急措施。

（3）风险管理措施

公司编制了应急预案，建立了事故应急救援队伍，明确各应急小组职责，详见应急预案。

加油站定期对加油人员进行安全生产与安全知识培训和进行事故处理培训，并制定严格的考核员工安全操作规程，保证劳动安全，防止意外事故的发生。实行奖惩机制，责任到人。加强对员工的突发事故应急培训，以减轻发生环境突发事故的危害。

# 5.2.3泄漏、火灾应急措施

1、加油站污水泄露措施

项目内污水发生泄露，要及时收集到事故池，处置泄漏点。收集后经污水处理厂处理达标后外排。

2、危险化学品泄露应急措施

加油站危险化学品主要是汽油，发生泄露后应及时收集，对现场进行洗消处理；

防护措施

①呼吸系统防护：应急处理人员戴好防毒面具，建议佩带自给式呼吸器。

②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

③身体防护：穿工作服(防静电)。

④手防护：戴橡胶防护手套。

⑤其它：严禁烟火、工作后，淋浴更衣。

3、火灾事故管理程序

针对加油站工作场所所发生的火灾事故的应急和预防，项目详细地规定了当火灾事故发生时各级领导及各部门的职责，并制定了事故发生时采取的应急准备和应急计划。

当发生火灾事故时立即启动程序，即事故发生岗位或所在部门应立即报消防队。值班负责人应根据事故灾情具体情况、环境污染情况组织应急救援。消防队接警后出动消防车，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。事故后组织有关人员进行事故调查，并向主管单位报告火灾事故，由消防抢险队按“消防联防要求”报 “110”指挥中心。安全、环保等部门负责人在现场确认应急措施的效果，并随时准备提供新的应急措施。在污染可能对外部环境发生影响时，向地方公安机关通报，并向地方政府通报，由环保人员向地方环保部门通报。火灾事故处理完毕后，组织有关人员进行“事故报告”的审定和事故“四不放过”措施。

启用该程序，可以有效地对火灾事故进行救援和处理，减少事故造成的损失。

# 5.2.4电气、电讯安全防范措施

各单元均设静电接地、电器短路保护等，作业场所均设防静电接电装置，防静电接地电阻每年检测两次，且电阻值合格。总配电间，发电房设有应急灯。

# 5.2.5消防及火灾报警系统

项目火灾报警和通讯联络设施需完好、畅通、有效。消防设施应每半年进行一次保养，确保安全使用、有效。此外，还应采取的相关对策措施：

（1）消防器材应由专业人员管理，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材的完好、有效并能随时取用，防雨防晒；

（2）应制订消防安全管理制度、消防安全操作规程；

（3）确定单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；

（4）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（5）建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（6）对职工进行消防安全培训，制定灭火和应急疏散预案，定期组织、消防演练。

（7）设置应急池，完善废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到应急池，进行必要的处理。

（8）火灾报警系统：根据需要设置报警装置，火灾报警信号报至中心控制。

# 5.2.6运输的环境风险防范措施

严格查验，凡是进入加油站的危险化学品、危险废物运输车辆、驾驶员、押运员必须具备危货运输的相关资质，手续齐全，车辆安装紧急切断装置，由车辆管理单位进行监控，提前告知运输车辆交通堵塞路段以利于可绕道行驶；建立完善的运输管理流程，严格的登记管理制度，严防在运输过程中遗失。

# 5.2.7其他环境风险防范措施

（1）运营中确保各项应急设施及器材的完好，定期检查，对已损坏的设施或器材及时更换维修。

（2）定期组织应急培训及演练，并根据方案多方位分类培训。

（3）发生事故时，及时启动相应的应急预案，采取救援措施，实施应急监测。

# 5.2.8环境应急资源

已经配备了必要的应急物资、应急设备和应急队伍，外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，加油站虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对加油站进行应急救援。

# 5.3历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中加油站发生火灾爆炸及危险化学品泄露事故发生的主要原因有：巡回检查监控措施不到位；员工违规违章操作；未按照《危险化学品运输证》要求配备运输人员，缺乏员工（包括操作工、驾驶员）进行危险化学品知识培训以及管理措施不到位等。

加油站引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：（1）对现有危险源点加强巡回检查，实施责任制；（2）定期开展污水收集池、事故池、医疗废物暂存间检查、维护保养，发现问题及时修补，保证设施安全使用。（3）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试，对员工考核结果应记录备案；为加强加油站员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施.

# 5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期（3-6个月）：对污水处理设备设施、危险废物收集、暂存设施进行检修、维护，针对重点风险源（汽油、危险废物、含油污水）、事故池、油罐区、加油区等进行检查。

短期（3个月以内）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；对危险废物油泥、油渣、污油等做好防随意处置和防渗漏措施。

# 6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对加油站需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期（负责人：李诵剑）：定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期（负责人：陈和川）：对污水收集池、隔油池进行检查、维护，针对重点风险源（危险废物暂存间、隔油池）、事故池等进行检查。

短期（负责人：熊艳红）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

# 7、加油站突发环境事件风险等级

# 7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除 NH3-N 浓度≥2000mg/L 的废液、CODCr浓度≥10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值 Q：
  （1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。
  （2）当企业存在多种风险物质时，则按如下公式计算：

式中：w 1 ， w 2 ， ...， w n ——每种风险物质的存在量，t；
　　      W 1 ， W 2 ， ...， W n ——每种风险物质的临界量，t。
　　按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：
　　（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；
　　（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；
　　（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；
　　（4）Q≥100，以 Q3 表示。

根据企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物使用和产生情况，参照附录A风险物质临界量，项目涉及的汽油、柴油的临界量与项目暂存量如下表所示。

表7-1 物质的临界量与本项目暂存量一览表

| 物质名称 | 临界量（t） |  | 实际量（t） |  | 重大危险源 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |  |
| 汽油 | / | 200t | / | 58.32 | 易燃易爆 | 油罐区 |
| 柴油 | / | 5000t | / | 22.41 | 易燃易爆 | 油罐区 |
|  | 58.32/200 + 22.41/5000 =0.295＜1 |  |  |  | 否 |  |

经计算，Q=0.295＜1

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

# 7.1.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。生产工艺风险及设备情况按照表7-2进行判断。

表7-2  企业生产工艺风险就设备

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.2.2大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7-3。

表7-3 企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.2.3企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7-4划分为4个类型。

表7-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型 3 三种类型，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表7-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7-5  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等入口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等入口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下。 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等入口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7-6  企业突发大气环境事件风险等级

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.1.5突发大气环境事件等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-

大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风

险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

根据以上计算结果及辨识，Q=0.295，风险物质临界量比值为Q0，加油站突发大气环境风险等级为“一般-大气（Q0）”。

# 7.2突发水环境事件风险分级

# 7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。
　　判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q：

- 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。
（2）当企业存在多种风险物质时，则按如下公式计算：

式中：w 1 ， w 2 ， ...， w n ——每种风险物质的存在量，t；
　　      W 1 ， W 2 ， ...， W n ——每种风险物质的临界量，t。
　　按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：
　　（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；
　　（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；
　　（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；
　　（4）Q≥100，以 Q3 表示。

根据企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物使用和产生情况，参照附录A风险物质临界量，项目涉及的汽油的临界量与项目暂存量如下表所示。

表7-7 物质的临界量与本项目暂存量一览表

| 物质名称 | 临界量（t） |  | 实际量（t） |  | 重大危险源 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |  |
| 汽油 | / | 200t | / | 38.88 | 易燃易爆 | 油罐区 |
| 柴油 | / | 5000t | / | 22.41 | // | 油罐区 |
|  | 58.32/200 + 22.41/5000 =0.295＜1 |  |  |  | 否 |  |

经计算，Q=0.295＜1

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

# 7.2.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。生产工艺风险及设备情况按照表7-8进行判断。

表7-8  企业生产工艺风险就设备

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.2.2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7-9。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7-9 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗透、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）签署措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门转换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 |
|  | 在任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 |
|  | 在任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： 具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内没有提升设施或通过自留，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 具有清净废水系统的总排扣监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，放置受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |
| 雨水排水喜用风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： 具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，放置受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； 具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），放置雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 |
|  | 不符合上述上述要求的 | 8 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： 受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； 生产废水排放前设监控池，能够降不合格废水送废水处理设施处理； 如企业为污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则飞鼠处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 |
|  | （1）已发获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或在进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发池 | 12 |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物区分贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |
| 近3年内突发水环境时间发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |
|  | 发生过一般等级突发水环境的 | 4 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |

注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH3015

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.2.3企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7-10划分为4个类型。

表7-10 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类型 2 和类型 3，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表7-11。
　　水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7-11 水环境风险受体敏感程度类型划分

企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7-12确定企业突发水环境事件风险等级。

表7-12 企业突发水环境事件风险等级企业涉气风险物质临界量比值为Q0，直接评为一般环境风险等级。

# 7.2.5突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-

水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风

险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

根据以上计算结果及辨识，Q=0.295，风险物质临界量比值为Q0，加油站突发水环境风险等级为“一般-水（Q0）”。

# 7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

# 7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据以上分级情况，企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险都为一般环境风险。

# 7.3.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

加油站近三年来未受到环境保护主管部门处罚，加油站突发大气环境事件风险为一般环境风险，突发水环境事件风险为一般环境风险。

# 7.3.3风险等级表征

只涉及突发大气环境事件风险的企业，风险等级按7.1.5进行表征。

只涉及突发水环境事件风险的企业，风险等级按7.2.5进行表征。

同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，例如：重大[重大-大气（Q1-M3-E1）+较大-水（Q2-M2-E2）]。

根据以上计算结果及辨识，大气：Q=0.295，大气环境事件风险物质临界量比值为Q0；水：Q=0.295，水环境事件风险物质临界量比值为0；因此，企业突发环境风险等级为“一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）。

根据以上分级情况，公司环境风险值为Q0，可直接判定为一般风险。

8、附图、附件

## 附图1：项目地理位置图

项目所在地

## 附图2：项目周边环境受体分布图

项目所在地

## 附件一 加油站应急救援小组联系人及电话

| 应急机构名称 | 姓名 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李诵剑 | 站经理 | 15180166013 |
| 副总指挥 | 陈和川 | 前庭主管 | 18720070872 |
| 应急指挥部办公室 | 熊艳红 | 营业员 | 15070010820 |
| 抢险救灾队 | 万艳茹 | 营业员 | 15979101357 |
| 警戒疏散队 | 高艳萍 | 营业员 | 18146717777 |
| 环境监测队 | 陈荣霞 | 营业员 | 13517095008 |
| 通讯及后勤保障队 | 李诵剑 | 站经理 | 15180166013 |
| 医疗救护与善后处理队 | 陈和川 | 前庭主管 | 18720070872 |

外部救援通讯方式

| 序号 | 部门/职务 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市（县）安全生产应急指挥中心 | 金雯婷 | 87830820 |  |
| 2 | 南昌市（县）应急救援中心 | 戴晓望 | 83986153 |  |
| 3 | 南昌市（县）安监局副局长 | 万平 | 13507093311 |  |
| 4 | 南昌市（县）职业健康副局长 | 卢瑾萍 | 18079133835 |  |
| 5 | 南昌市（县）安监局办公室 |  | 13732935436/83986158 |  |
| 6 | 南昌市（县）安监局执法大队长 |  | 83839641 |  |
| 7 | 南昌市（县）消防大队大队长 | 陈峰 | 18970016631 |  |
| 8 | 南昌市新建区人民政府办公室 | / | :0791-83702579 |  |
| 9 | 消防火灾报警电话 | / | 119 | / |
| 10 | 医疗急救电话 | / | 120 | / |
| 11 | 公安报警电话 | / | 110 | / |

周边通讯方式

南昌市（县）气象局：0791-85705251

南昌市（县）农机局：0791-85712146

南昌市（县）人民法院：0791-85712702

附件二 环评批复