
南昌双汇食品有限公司
环境风险应急预案

南昌双汇食品有限公司
2018年10月

目录

11编制说明


11.1编制目的


11.2编制依据


41.3适用范围


41.4突发环境事件分级


51.5应急预案体系


51.6工作原则


72基本情况


72.1 企业基本情况


82.2 环境风险源基本情况


82.2.1企业产品纲领及原辅材料贮存情况


102.2.2企业主要生产设备


122.2.3项目组成


132.2.4厂区平面布置


142.2.5职工人数及工作制度


142.2.6工艺流程


142.2.6.1 生猪屠宰工艺流程


172.2.6.2 炼油加工工艺流程


172.2.6.3 肝素钠加工工艺流程


182.2.6.4 低温肉制品工艺流程


192.2.6.5 高温肉制品工艺流程


222.2.6.6 氨制冷系统工艺流程


222.2.6.7 燃气调压站工艺流程


232.2.7“三废”排放及处理情况


272.3环境状况及公众参与


272.3.1周边环境概况


272.3.2环境保护目标


272.3.3公众参与及意见采纳


303环境风险评估报告


303.1物质危险性识别


363.2重大危险源辨识


383.3风险源识别


413.4最大可信事故


413.4.1最大可信事故


423.4.2最大可信事故概率


443.4.3最大可信事故预测


443.4.3.1泄漏影响预测


563.4.3.2火灾爆炸影响预测


614风险等级确定


635环境应急资源调查报告


635.1组织机构及职责


635.2组织体系


655.3指挥机构组成及职责


706．预防与预警


706.1预防措施


706.1.1环境风险源监控


716.1.2技术措施


756.1.3安全管理措施


786.1.4 现有风险防控和应急措施差距分析


796.2预警行动


806.3报警、通讯联络方式


806.3.1 24小时有效报警装置


816.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段


826.3.3危险化学品、危废的驾驶员、押运员报警联系的方式


837．信息报告与通报


858．应急响应及措施


858.1分级响应机制


858.1.1分级响应机制


878.1.2启动应急预案


888.1.3应急抢险、救援、控制和监测


898.2应急处置措施


908.2.1现有应急预防设施/措施


918.2.2 泄漏、火灾爆炸事故应急措施


968.2.3化学品接触或中毒急救方法


988.2.4环保设施事故排放防范措施


998.2.5事故伴生/次生污染应急处置措施


1018.2.6应急设施(备)与物资


1038.2.7应急能力评估


1048.2.8应急监测


1078.2.9 应急终止


1078.2.10应急终止后的行动


1089．后期处置


11010.应急培训和演练


11010.1培训


11110.2演练


11110.2.1演练分类及内容


11110.2.1.1演练准备内容


11210.2.1.2演练方式、范围和频次


11210.2.1.3演练组织


11210.2.1.4应急演练的评价、总结与追踪


11311.保障措施


11311.1经费保障


11311.2应急物资装备保障


11311.3通信保障


11411.4应急队伍保障


11411.5交通保障


11411.6医疗保障


11512.预案的评审、备案、发布和更新


11512.1预案的评审、备案


11512.2预案管理与更新


11613 预案生效时间


11714 附图附件：




1编制说明
1.1编制目的

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规和有关文件的要求，有效预防、快速控制和及时消除突发性环境污染事件的危害，进一步增强公司对突发环境事件的应急反应能力，有效防范环境污染事故，防止重大生产安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施，全面控制和消除污染，维护自然生态环境，保障人民身心健康，确保社会稳定和环境安全，将事故造成的环境影响降至最小，维护社会稳定制定了《南昌双汇食品有限公司环境风险应急预案》。
该预案是本单位实施突发环境事件应急预案救援的规范性文件，用于指导单位在该项目生产过程中突发环境事件应急预案救援行动。

1.2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（修正），2008年6月1日起施行；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修订)，2016年11月7日修订；

(5)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)；

(6)《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日起施行；
(7)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号,2009年5月1日起实施)；

(8)《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》，国发[2006]24号，2006年6月15日；

(9)《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见》，国办发[2007]52号，2007年7月31日；

(10)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年07月03日生成；

(11)《关于印发<突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定>的通知》，环发[2013]85号，2013年8月30日；

(12)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，国务院令第352号，2002年5月12日公布并施行；

(13)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年3月2日发布，2011年12月1日起施行；

(14) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

(15) 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；
(16) 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部34号令），2015年6月5日起施行；  

(17)《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部第17号令)；

 (18)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(19)《国家危险废物名录》（2016修订版，自2016年8月1日起施行）；

(20)《危险化学品名录》（2015版）；

(21)《重点监管危险化工工艺目录》（2013版）；
(22)《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

(23)《剧毒化学品名录》（2015版）；

(24)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

(25)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(26)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

(27)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

(28)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

(29)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

(30)《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）；

(31)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

(32)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订)。
(33)《国家突发公共事件总体应急预案》；

(34)《国家突发环境事件应急预案》；
(35)《石油化工企业环境应急预案编制指南》;
(36)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）;
(37)《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）;
(38)《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)。
1.3适用范围

本预案适用范围如下：

(1)在人为或不可抗力造成的废水、废气、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破环事件；

(2)在生产、经营、存储、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品泄漏、扩散所造成的突发环境污染事件；

(3)易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发环境污染事件；

(4)企业生产过程中因生产装置、污染防治设施（设备）等因素发生意外事件造成的突发环境污染事件；
(5)因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

(6)其它突发环境污染事件应急处理（不包括生物安全事件和辐射安全事件风险）。 
1.4突发环境事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》，结合企业突发环境污染事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度、波及范围、影响大小、人员及财产损失的情况，将本企业突发环境事件由高到低的划分为厂区外、厂区内及车间内发生的重大环境事件（Ⅰ级）、较大环境事件（Ⅱ级）、和一般环境事件（Ⅲ级）三个级别，且根据突发环境事件级别分级预警。

（1）重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件： 

①火势蔓延至厂区外场所大面积初期火灾事故； 

②设备、设施严重故障，会导致泄漏、火灾爆炸等引发大气环境受严重污染或废水流出厂界进入附近水体或土壤环境的重大环境污染事故的； 

③3人以上10人以下伤亡、中毒和触电事故； 

④因环境事件需厂区和周边局部人员撤离的事件； 

⑤发生事故后影响范围超过厂区内的事件。
（2）较大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件； 

①车间不可控，蔓延至车间外，厂区可控的较大面积初期火灾事故； 

②设备、设施等小故障，会导致某工段泄漏、火灾等引发小范围内大气环境污染或废水流入厂区内绿化带污染土壤环境的较大环境污染事故的； 

③1人以上3人以下伤亡、中毒和触电事故； 

④发生事故后影响范围为厂区内的事件。 

（3）一般环境事件（Ⅲ级）

①车间内可控火警，无人员伤亡；
②车间发生小范围物料泄漏，无人员伤亡； 

③发生事故后影响范围为车间内且无人员伤亡的事件。 

当突发环境事件超出本预案中规定的应急处置措施的，需要其他单位协助处置的，由我公司请求南昌经开区桑海产业园管委会决定。                                      

1.5应急预案体系

本公司预案主要涵盖以下四个部分：预防阶段、准备阶段、响应阶段、恢复阶段。

1.6工作原则

坚持以人为本，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力。遵循“预防为主，有备无患”的原则做好应急工作准备，减少环境事件的中长期影响，消除或减轻突发环境事件的负面影响，最大限度地保障公众健康，保护人民生命和财产的安全。

坚持政府统一领导指挥、属地管理、职责明确的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力，做好环境污染事件的应急处理工作。

2基本情况

2.1 企业基本情况

南昌双汇食品有限公司位于南昌经开区桑海产业园，迎宾大道以北、昌九辅道以东、文仲路以南地块（地理坐标：N28°54'50.95"北， E115°49'38.43"东），公司占地面积466.31亩。2010年至今，南昌双汇食品有限公司在南昌经开区桑海产业园同一厂区内投资建设了年屠宰加工200万头生猪项目、年产66000吨低温肉制品加工项目、年产66000高温肉制品加工项目、高温降解无害化设备技术改造项目和锅炉煤改天然气设备技改项目等五个项目，分别于2010年5月19日、2010年6月3日、2010年12月21日、2016年1月25日和2016年6月15日取得南昌市环保局批复意见。且部分项目已通过了竣工环境保护验收。南昌双汇食品有限公司环评履行情况如下表。
表2.1-1  企业产品环评及验收批复情况表
	公司名称
	项目名称
	环评批复时间
	竣工验收情况

	南昌双汇食品有限公司
	年屠宰加工200万头生猪项目
	2010年办理环评，并取得南昌市环境保护局批复（洪环监督[2010]147号）
	2013年10月通过环保验收，并取得南昌市环保局竣工环境保护验收意见的函（洪环评[2013]51号）

	
	年产66000吨低温肉制品加工项目
	2010年办理环评，并取得南昌市环境保护局批复（洪环监督[2010]163号）
	

	
	年产66000吨的高温肉制品项目
	2010年办理环评，并取得南昌市环境保护局批复（洪环审批[2010]402号）
	2014年6月通过环保验收，并取得南昌市环保局竣工环境保护验收意见的函（洪环评[2014]25号）

	
	高温降解无害化设备技改项目
	2016年办理环评，并取得南昌市环境保护局批复（洪环审批[2016]8号）
	正在办理环保验收

	
	锅炉煤改天然气设备技改项目
	2016年办理环评，并取得南昌市环境保护局批复（洪环审批[2016]130号）
	在建


为此,本次主要针对南昌双汇食品有限公司厂内上述已建成运行及在建的五个项目开展环境风险应急预案。

2.2 环境风险源基本情况

2.2.1企业产品纲领及原辅材料贮存情况
(1)企业产品纲领

企业现有产品品种及基本情况如下：
①年屠宰生猪200万头。产品主要有：猪肉、猪骨、猪血、猪头、猪蹄、内脏、猪皮以及食用油、工业用油等；

②年产66000吨低温肉制品，低温肉制品产品包括乳化烟熏香肠类、熏烤火腿类、蒸煮香肠等；

③年产66000吨的高温肉制品，主要产品为乳化型香肠类产品、颗粒型火腿类产品；

 (2)主要原辅材料

企业主要原辅材料及危险化学品用量见表2.2-1、2.2-2。

表2.2-1    主要原辅料一览表

	类别
	名称
	年耗量
	备注

	年屠宰加工200万头生猪项目
	生猪
	200万头/年
	外购，由供货商负责送货到厂，平均活屠重125kg。

	年产66000吨低温肉制品加工项目
	冻肉
	25931.4t/a
	自产

	
	冻膘
	8494.2t/a
	自产

	
	淀粉
	17014.8t/a
	国内采购

	
	分离蛋白
	6804.6t/a
	国内采购

	
	其他辅料
	10210t/a
	国内采购

	
	胶原肠衣
	33180万米/年
	国内采购

	
	水印纸箱
	331.8万套/年
	国内采购

	
	低温热收缩膜
	201.5万米/年
	国内采购

	
	拉伸包装膜
	401.7万米/年
	国内采购

	年产66000吨的高温肉制品项目
	猪分割肉
	26238t/a
	自产，双汇屠宰项目

	
	肥膘
	8752 t/a
	自产，双汇屠宰项目

	
	淀粉
	14811t/a
	国内采购

	
	分离蛋白
	6510t/a
	国内采购

	
	食盐、香辛料、白糖等
	8061t/a
	国内采购

	
	水印纸箱
	527万套
	国内采购

	
	胶原肠衣包装物
	52583万米
	国内采购

	
	热收缩膜
	320万米
	国内采购

	
	拉伸包装膜
	638万米
	国内采购

	高温降解无害化设备技改项目
	辅料
	130t/a
	已粉碎好的稻壳、麦秆、玉米秆等

	
	高温生物降解剂
	0.5t/a
	        生物菌种

	
	消毒液
	1.0t/a
	消毒液使用配比为1:20


表2.2-2       本项目危险化学品使用情况一览表
	名 称
	储存
状态
	储存方式
	包装规格
	年总用量
	日常最大储量
	存放位置
	用途
	备注

	液氨
	液体
	储罐
	25m3/罐
	27.953t
	40t
	制冷机房
	冷库制冷
	制冷系统中液氨最大存在量98t

	二氧化碳
	液体
	储罐
	30m3/罐
	268.07t
	30t
	屠宰车间麻电入口边
	窒晕生猪
	/

	乙二醇
	液体
	/
	/
	1.42t
	/
	空调终端管路中
	空调制冷
	/

	氟利昂
	液体
	/
	
	3.102t
	/
	氟利昂制冷机房
	制冷
	/

	工业盐酸
	液体
	桶装
	25KG/桶
	2.166t
	1t
	水泵房化学品仓库
	水处理
	含量36%

	乙酸乙酯
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	52.2kg
	4.5kg
	物流库化学品仓库
	化验
	/

	环己烷
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	6.2kg
	0.8kg
	
	
	

	冰乙酸
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	34.6kg
	5.3kg
	
	
	

	98%硫酸
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	76kg
	15kg
	
	
	

	石油醚
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	79.2kg
	6.6kg
	
	
	

	正己烷
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	11kg
	1.7kg
	
	
	

	异辛烷
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	6.6kg
	1kg
	
	
	

	乙腈
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	4.8kg
	0.8kg
	
	
	

	97.2%硝酸
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	3.8kg
	1.5kg
	
	
	

	无水乙醇
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	28.8kg
	7.9kg
	
	
	

	甲醇
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	1.6kg
	0.4kg
	
	
	

	三氯甲烷
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	13.5kg
	2.3kg
	
	
	

	无水乙醚
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	25.9kg
	3.6kg
	
	
	

	36%盐酸
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	8.4kg
	1.8kg
	
	
	

	酒精
	液体
	桶装
	2L/桶
	1232kg
	47.4kg
	物流库化学品仓库
	各车间消毒
	/

	次氯酸钠
	液体
	桶装
	25kg/桶
	25250kg
	900kg
	100吨/天低温肉制品车间化学品仓库
	手洗消毒
	/

	油墨
	液体
	瓶装
	500mL/瓶
	309kg
	25kg
	
	喷码
	/


2.2.2企业主要生产设备

企业主要设施设备见表2.2-3。

表2.2-3  企业主要设施设备一览表

	功能
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）

	屠宰加工设备
	生猪屠宰生产线
	进口
	1

	
	非真空斩拌机
	330，进口
	1

	
	盐水注射机
	52针，进口
	1

	
	绞肉机
	250，进口
	3

	
	去皮机
	进口
	3

	
	去肌膜机
	进口
	2

	
	滚揉机
	1.8吨，进口
	4

	
	
	4吨，进口
	3

	
	预剥输送机
	国产
	1

	
	剥皮机
	国产
	2

	
	蹄输送机
	国产
	2

	
	皮张输送机
	国产
	1

	
	烫头输送机(含水池)
	国产
	1

	
	毛头打毛机
	国产
	2

	
	猪蹄烫池
	国产
	1

	
	打蹄机
	国产
	2

	
	打肚机
	国产
	1

	
	大肠输送机、清洗机
	国产
	1

	低温肉制品加工设备
	绞肉机
	250
	4

	
	斩拌机
	330（真空85%以上）
	4

	
	乳化机
	INOTEC 75CD-75D
	2

	
	滚揉锅
	装载量1.5/2.5吨,容积率约为60％
	6

	
	灌肠机
	VF620型（带自动扭节器）
	20

	
	挂杆机
	
	10

	
	打卡机
	3430型
	6

	
	烟熏炉
	2门4车
	2

	
	自动剪节机
	
	6

	
	拉伸膜包装机
	R240（360）（带喷码机）
	18

	
	金属探测器
	
	6

	
	箱式真空包装机
	800
	4

	
	片冰机
	7.5吨/天
	2

	
	二次杀菌机
	1吨/小时/2吨/小时
	3

	
	高湿低温解冻机
	
	3

	
	连续式蒸煮机
	1.5吨/小时
	1

	
	冷冻式干燥机
	SLAD-3NF
	2

	
	冷风机
	DFL-150～400
	32

	
	螺杆式压缩机
	GA22PELI-10
	3

	
	绞肉机
	250
	4

	
	斩拌机
	330（真空85%以上）
	4

	
	乳化机
	INOTEC 75CD-75D
	2

	
	滚揉锅
	装载量1.5/2.5吨,容积率约为60％
	6

	
	灌肠机
	VF620型（带自动扭节器）
	20

	
	挂杆机
	
	10

	高温肉制品加工设备
	绞肉机
	AU200
	2

	
	斩拌机
	K324-AC-8
	5

	
	滚揉机
	7500L
	5

	
	乳化机
	15吨/小时
	1

	
	低温高湿解冻机
	含解冻间
	4

	
	真空搅拌机
	3000L、1200L
	4

	
	喷码机
	
	51

	
	结扎机
	单挤开
	14

	
	结扎机
	双挤开
	26

	
	杀菌锅
	
	20

	
	制冰机
	10吨/天
	4

	
	自动包装机
	4800包/小时
	4

	
	自动装箱机
	
	6

	
	自动封箱机
	1500件/小时
	6

	
	盐水配制器
	自制
	2

	
	提升机
	TSJ-200
	44

	
	烘干机
	40吨*2条带
	3

	
	绞肉机
	AU200
	2

	
	斩拌机
	K324-AC-8
	5

	
	滚揉机
	7500L
	5

	
	乳化机
	15吨/小时
	1

	
	低温高湿解冻机
	含解冻间
	4

	
	真空搅拌机
	3000L、1200L
	4

	
	喷码机
	
	51

	
	结扎机
	单挤开
	14

	
	结扎机
	双挤开
	26

	
	杀菌锅
	
	20

	
	制冰机
	10吨/天
	4

	
	自动包装机
	4800包/小时
	4

	
	自动装箱机
	
	6

	
	自动封箱机
	1500件/小时
	6

	
	盐水配制器
	自制
	2

	
	提升机
	TSJ-200
	44

	
	烘干机
	40吨*2条带
	3

	高温降解无害化处理设备
	提升装料系统
	上料车导轨、上料料头
	各1套

	
	处理器系统
	高温降解无害化处理器
	1

	
	冷却系统
	冷凝器、循环冷却水
	1

	
	废气处理系统
	活性炭过滤器
	1

	
	
	不锈钢油水分离器
	2

	
	废水处理系统
	过滤器
	1

	炼油设备
	化油炉
	6T/h，国产
	3

	
	油水分离器
	国产
	3

	肝素钠提取设备
	刮肠机生产线
	进口
	1

	
	全不锈钢吸附罐
	进口
	1

	
	全不锈钢树脂洗脱罐
	进口
	1

	
	肝素沉淀罐
	进口
	1

	
	烘箱
	进口
	1

	制冷设备
	贮氨器(氨制冷)
	ZA-25（容积25m3）
	2

	
	中间冷却器
	ZL-6(SH)
	5

	
	卧式桶泵机组(氨制冷)
	ZWB10
	5

	
	卧式氨液分离器(氨制冷)
	AFA-1200W
	6

	
	自动型空气分离器(氨制冷)
	ZKF-1
	1

	
	集油器
	JY-500(SH)
	8

	
	螺杆液氨冷却式氨压缩机组(氨制冷)
	LG20BMDYZ/110
	22

	
	蒸发式冷凝器
	SWL-4280
	16

	
	氨吊顶式冷风机
	GFD-300
	135

	
	加药系统
	B0904217
	2

	
	干式油分离器(氨制冷)
	YF100TL
	1

	
	板式换热器
	SW40A-102
	2

	
	虹吸罐(氨制冷)
	UZ-2.5
	2

	空调机组
	热管式能量回收空调机组
	国产
	3

	通风设备
	吊顶式冷风机
	国产
	131

	
	一体化新风机组
	国产
	1

	
	屋顶式通风机
	国产
	64

	
	轴流式通风机
	国产
	9

	
	混流式通风机
	国产
	6

	
	排气扇
	国产
	26

	锅炉设备
	燃气蒸汽锅炉
	WNS10-1.25-Y/Q
	4

	辅助配套设备
	空压机
	国产
	4

	
	热交换器
	国产
	1

	
	卧式容积式换热器
	国产
	4


2.2.3项目组成

企业占地面积为466.31亩，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、配套工程及环保工程等，本企业工程内容概况见表2.2-4。

表2.2-4   本项目工程内容一览表

	类别
	工程名称费用名称
	结构形式
	建筑面积（㎡）
	备注

	主体工程
	待宰间
	框架
	6901
	1F,戊类，耐火等级二级

	
	屠宰车间
	框架
	10556
	2F,戊类，耐火等级二级

	
	冷却车间
	框架
	6348
	1F,戊类，耐火等级二级

	
	分割车间
	框架
	7849
	2F,戊类，耐火等级二级

	
	100吨/天低温肉制品车间
	框架
	16325
	1F,戊类，耐火等级二级，内设化学品仓库（建筑面积37.8㎡）

	
	低温肉制品车间
	框架
	17859
	2F, 戊类，耐火等级二级

	
	200吨/天高温肉制品车间
	框架
	16291
	1F,戊类，耐火等级二级

	辅助工程
	肝素钠、急宰、炼油间
	框架
	1648
	1F,戊类，耐火等级二级

	
	辅配车间
	框架
	7706
	1F,戊类，耐火等级二级

	公用工程
	锅炉房
	框架
	3033
	1F, 戊类，耐火等级二级

	
	水泵房
	框架
	125
	1F,耐火等级二级，内设化学品仓库（建筑面积18.6㎡）

	
	冻结、冷藏间
	框架
	12517
	1F, 戊类，耐火等级二级

	
	制冷机房、变配电间
	框架
	2197
	1F,乙类，耐火等级一级

	
	物流库
	框架
	3708
	1F, 戊类，耐火等级二级，内设化学品仓库（建筑面积18.3㎡）

	配套工程
	综合楼（一）
	砖混
	7207
	5F，耐火等级二级

	
	综合楼（二）
	砖混
	3575
	5F，耐火等级二级

	
	综合楼（三）
	砖混
	3575
	5F，耐火等级二级

	
	职工食堂
	框架
	3980
	1F，耐火等级二级

	
	车辆维修间
	轻钢
	396
	1F，戊类，耐火等级二级

	
	物流配件间
	轻钢
	89
	1F，戊类，耐火等级二级

	
	门卫室
	砖混
	76
	1F，耐火等级二级

	环保工程
	危废暂存库
	砖混
	104m2
	锅炉房北面

	
	污水处理站
	砖混
	7059m3
	-

	
	消防水池
	砖混
	600m3
	-

	
	事故应急池
	砖混
	3200m3
	2个，制冷机房南面地下1个（1200m3）,污水处理站1个（2000m 3）


2.2.4厂区平面布置
南昌双汇食品有限公司位于南昌经开区桑海产业园，迎宾大道以北、昌九辅道以东、文仲路以南地块（地理坐标：N28°54'50.95"北， E115°49'38.43"东），公司占地面积466.31亩。

公司南、西、北三个方向均设置有出入门，东面两个低温肉制品车间和一个高温肉制品车间，高温肉制品车间和低温肉制品车间中间是辅配料间，西面为屠宰、分割、冷藏三个车间以及中间的制冷机房，东北角处设置有锅炉房和燃气调压站，西北角设置有污水处理厂。项目东南面为员工办公生活区域。

厂区各生产车间和储存建筑物均设置环形道路，能满足人员疏散和消防通道的要求，可满足人流、物流分开设置的要求。
2.2.5职工人数及工作制度

职工人数：本项目劳动定员1980人。

工作制度：年工作日330天，屠宰生产根据淡旺季实行单班或双班生产，年平均10小时/天，肉制品加工实行三班制，每班8小时。
2.2.6工艺流程

[image: image27.wmf]1

2

2

1

1

³

+

×

×

×

×

×

×

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

2.2.6.1 生猪屠宰工艺流程
⑴候宰

生猪由生猪供货商供货到厂，经检疫合格进厂后，停食静养，每批存栏24小时，进入候宰车间。

候宰中产生的主要污染物为饲养过程中排放的粪、尿以及地面冲洗水等。本项目粪、尿经水冲至待宰间旁的沉淀池，沉淀池设有固液分离机，通过固液分离机实现固液分离，将猪粪捞出，外送作有机肥，尿与地面冲洗水一并进入厂内污水处理站进行处理。

⑵屠宰

整个屠宰工艺采用进口的一条生猪屠宰加工生产线，用传送链带和吊轨移动屠畜和胴体，不仅降低了劳动强度，提高了工作效率，而且减少了污染机会，保证了肉质的质量。

①冲淋

宰前对屠畜体进行冲洗，可去掉体表污染物和细菌，以防在以后的解体分割过程中肉被污染。淋洗后的生猪进入CO2致晕系统。
此工序产生冲淋废水。

②CO2致晕

本项目采用CO2致晕法。较常规的电击晕法，CO2致晕法能减少骨碎和肌肉淤血，提高肉产品质量。
③刺杀放血、吊挂预清洗

生猪致昏后进行剌杀，放血。生猪致昏后应快速放血，以9～12 s为最隹，最好不超过30 s，以免引起肌肉出血。放血时间在5～7min。本项目采用卧式放血。放血后将屠体吊挂滑车轨道上进行预清洗。

此工序产生副产品猪血，污染物主要为废水。

④浸烫脱毛、自动燎毛

放血后的猪经6min沥血，由悬空轨道上卸入烫毛池进行浸烫，使毛根及周围毛囊的蛋白质受热变性收缩，毛根和毛囊易于分离。同时表皮也出现分离达到脱毛的目的。猪体在烫毛池内大约5min左右。池内最初水温70℃为宜，随后保持在60～66 ℃。

自动燎毛采用燎毛炉将猪胴体上的绒毛去除，并给猪皮杀菌。

此工序产生浸烫废水和燎毛废气。

⑤清洗抛光、热水冲淋、修刮及体表检验

抛光清洗机在燎毛后为猪胴体表面进行清洗，使手工刮毛的工作量大大降低，从而提高工作效率。抛光后经热水进行冲淋。随后进行人工修刮，由人工将机械刮毛中未刮净的部位的毛刮去，如大腿内侧。再对屠体进行体表检验，检验合格屠体进入下道工序。

此工序产生冲淋废水。

⑥开膛取内脏

紧接开膛取内脏，以防脏器变质而影响屠畜肉的质量。摘取的肠、胃、脾等红、白内脏分别进一步进行加工处理，成为副产品内脏。

此工序产生含有肠容物的废水、固废。

⑦劈半冲洗、胴体检验、去头蹄

内脏取出后，通过开边机将猪屠体劈成两半，并对躯体进行冷淋，冷淋后进行胴体检验。检验合格胴体将头、蹄分割下来。进一步加工处理，成为副产品。

此工序产生废水、固废。
⑧冲洗排酸

头蹄分割后屠体进行冲洗，冲洗后进行排酸处理。排酸主要是因为动物被宰杀后，肌肉组织转化成适宜食用的肉要经历一定的变化，包括肉的僵直、解僵和成熟等。为保存肉的品质，需要进行排酸处理。排酸即在冷却温度（0-4℃）下放置12-24小时，使大多数微生物的生长繁殖受到抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等不再分泌毒素，肉中的酶发生作用，将部分蛋白质分解成氨基酸，同时排空血液及占体重1.8-2.0%的体液，从而减少了有害物质的含量，确保了肉类的安全卫生。
⑨检验、分割、分割肉加工、包装入库成成品

排酸后进行检验，检验合格后将猪胴体肉分割成带骨肉或去骨、去皮、去脂肪的不同规格的分割肉。且根据客户需要，将分割肉进一步切片、切丁、搅拌等加工处理。最终经包装，装箱后入冷库储存。

检疫不合格的屠体，进入急宰间进行高温无害化处理。

2.2.6.2 炼油加工工艺流程
[image: image28.jpg]dm  0.001H,
d C,(1,-T,)+H




[image: image29.wmf]1

2

2

1

1

³

+

×

×

×

×

×

×

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q


工艺说明：屠宰生产中的膘类产品、下脚料分别用于加工炼制食用油和工业用油。项目炼油间根据不同炼油原料分成单独的食用油间、工业油间。共设有3台化油炉，采用锅炉房的蒸汽(150℃)直接通入化油炉进行高温高压蒸煮，根据不同的原料分别化制成食用油和工业用油。

此工序产生炼油废气及炼油废水，炼油废气经净化器净化后高空排放。

2.2.6.3 肝素钠加工工艺流程
[image: image30.png]o E
BEE s AR

i I

[ EY





[image: image31.jpg]h=84r

dm/ dt

pol2gr)e

0.6




工艺说明：肝素钠提取原料新鲜猪小肠经盐解提取肝素，提取液进入吸附罐，加入树脂搅拌吸附，吸附完毕后对树脂进行漂洗，漂洗过后将树脂过滤进入后道工序洗脱。洗脱是将树脂放入浓度为20--22%的盐溶液中搅拌洗脱，洗脱后药液经沉淀、脱水干燥即得成品肝素钠。

此工序主要产生树脂清洗废水，根据本项目屠宰规模，每天约加工6000根猪小肠，废水产生量约0.005t/d。

2.2.6.4 低温肉制品工艺流程
[image: image32.jpg]ot

Tamp?



项目产品包括乳化烟熏香肠类、熏烤火腿类、蒸煮香肠等，其生产工艺流程分别见下图：

[image: image33.png]



[image: image34.png](T, =T,




[image: image35.png]Qe = CA 2p, (P = Pp)




工艺说明：

⑴原料肉的解冻采用低温高湿度空气解冻机，原理是利用低温高湿度的空气在被解冻食品表面形成均匀的气流组织,通过分阶段控制解冻温度和湿度，使食品细胞组织吸收并保持其原有的营养成份，在均匀解冻的同时达到食品保鲜的目的，解冻结束后食品的失重率可控制在3%以内。该工序会产生解冻废水。

⑵原料肉的修整要求：将原料肉顺自然纹路剔去筋腱、软骨、淤血等，以便保留肉的原块形状。该工序会产生筋腱、软骨、淤血等固体废物。

⑶熏制前需要进行干燥、蒸煮。干燥的目的主要是对肠体表面进行干燥、固化，使其更好的发色，防止产品颜色发暗，蒸煮时肠体发生爆裂现象。采用冷冻干燥机进行干燥。蒸煮采用蒸汽直接加热。

⑷烟熏时主要采取糖、锯末等原辅材料，糖和锯末的比例是1：2，再加入少许的水防止锯末燃烧，烟熏时炉内的温度保持在85～90℃之间，烟熏过程时间约45～60分钟，直至肠体表面呈均匀的枣红色时出炉。

烟熏炉采用气体循环的原理实现热和烟交换的工艺，设备的核心是有进气道、加热机组和出气道组成完善的循环系统。设备产生的烟在设备内部循环，不外排，烟熏采用电加热。

⑸烟熏结束后要及时用鼓风机在环境15℃以下进行风冷却使产品迅速降温至25℃（肠体中心温度）使产品以最快速度穿越43～28℃这一细菌繁殖生长最快的温度限界，以保证产品的可贮存性。产品中心温度降至25℃后将产品移入2～6℃冷室，冷至2℃，以便蛋白质和残余水分达到最佳结合状态，经化验合格后再进行包装和出售。
2.2.6.5 高温肉制品工艺流程
项目产品包括乳化类、颗粒型产品，其中颗粒型产量生产工艺包括搅拌腌制工艺、滚揉工艺。其生产工艺流程分别见下图：





工艺说明：

⑴解冻、修整：原料肉出库后，在室温18℃～20℃条件下自然解冻，时间为8～12h。解冻结束后，猪肉内部温度1℃～4℃。

修整：将解冻好的肉修去筋腱、脂肪、肌膜、碎骨等。
⑵滚揉、腌制：将原料肉加入到滚揉桶中，按配方要求配好盐水，将淀粉及蛋白等相关辅料加入，将真空度抽到95%以上，滚揉4小时，滚揉40分钟间歇20分钟，腌制14h。

⑶绞制：将修整后的肉块进行投入到绞肉机进行绞制，根据产品工艺要求肉颗粒的大小进行绞制(肉颗粒一般在6mm、8mm)。

⑷搅拌：将绞制后的原料肉加入到搅拌机中，按配方要求配好的盐水、淀粉及蛋白等相关辅料加入，将真空度抽到95%以上，颗粒型产品肉馅每锅搅拌时间30min左右，乳化型产品肉馅每锅搅拌时间20min左右。

⑸斩拌：将绞制后的原料肉加入到斩拌机中，把按要求配好的盐水、淀粉及蛋白等相关辅料加入，进行高速斩拌，将真空度抽到95%以上，每锅产品肉馅斩拌8分钟左右。

⑹充填结扎：将斩拌后的乳化类产品肉馅、滚揉腌制后的颗粒型产品肉馅，投入到结扎机的肉泵料斗内，在充填管上套上肠衣膜，进行充填结扎，每台结扎机每分钟结扎100支左右。

⑺半成品摆箅：将结扎机充填结扎后的半成品，进行整齐的摆放到杀菌箅上，每辆杀菌车上摆放8个杀菌箅，摆满1车后进行杀菌。

⑻杀菌：将摆箅的半成品使用杀菌车运到杀菌锅内，关闭好杀菌锅门后，使用蒸汽、压缩空气使锅内部温度、压力达到恒温、恒压工艺要求，恒温结束后，使用凉水将锅内部热水置换到水泵房的热水罐内，等温度、压力降到工艺要求后，排放余气打开锅门把产品拉出进入快速烘干工序处理。

⑼快速干燥、化验：成品输入前对成品进行振动控水，出口部分能够与包装间的成品输送带相连，经过烘干的成品在进入包装间之前的中心温度控制在25℃左右，经化验合格后进行包装。

2.2.6.6 氨制冷系统工艺流程
南昌双汇氨制冷系统工艺流程如下：

工艺说明：


工艺说明：本项目来自冷库的低温液体、气态混合氨循环到低压循环桶气液分离，低压循环桶液位应控制在20%～60%之间，压力不得超过0.6Mpa；
压缩机吸入低温低压气态进行压缩成高温高压的气体，（氨）压缩机排气压力不得超过1.5Mpa；油压差控制在0.15～0.3Mpa范围内；油温在40℃左右；经过油分离器分离后，高温高压的气体进入冷凝器，冷凝成常温高压的液体到虹吸罐，由溢流口到高压贮液桶，高压贮液桶出来的氨液经过冷凝器冷却后成低温高压液体到节流阀节流成低温低压的液体进入低压循环桶，再由氨泵供液至各个库房，其中油分离器和高压贮液桶压力不得超过1.5Mpa(氨系统)，高压贮液器液位应控制在30%～80%之间。
2.2.6.7 燃气调压站工艺流程


工艺说明：项目气源接自市政高压支管，接点设在站外高压燃气支管末端，设绝缘接头后进入撬装调压柜，进气压0.25MPa。天然气在站内先进入汇管1（管径DN200），后经过过滤器、调压器进行调压，调压至0.03Mpa，然后再进入汇管2（管径DN150），经出站管线出站输送进厂区锅炉燃气使用。
2.2.7“三废”排放及处理情况

    (1)废水

项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要为屠宰加工废水、炼油加工废水、地面冲洗废水、原料肉解冻水、杀菌水、车间、设备冲洗水、消毒水（降解蒸汽冷凝废水）及极少量的不锈钢油水分离器清洗废水，生活污水主要来源于职工生活污水和食堂废水，生产废水排放总量为174.2388万m3/a，生活污水排放量为18.5万m3/a。
本项目生产废水经厂内污水处理站预处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级排放标准及桑海污水处理厂接管标准要求后，经园区污水管网排入桑海污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池处理后也能满足桑海污水处理厂接管标准，经园区截污管网收集至桑海污水处理厂进一步处理达标后外排入潦河。

桑海污水处理厂已建成投产，桑海污水处理厂一期工程服务面积为8.77平方公里，所处理污水主要分为两部分：一部分是桑海产业园内的居民生活污水；另一部分是园区区内的工业企业生产废水。桑海污水处理厂一期土建设计规模为2万m3/d，设备处理规模为1万m3/d，于2010年1月建成投入试运行，采用A/A/O微曝氧化沟处理工艺，目前日均处理水量2000～3000 m3/d。项目废水排入桑海污水处理厂处理是可行的。

南昌双汇食品有限公司污水处理站拟采用高效浅层气浮+水解酸化+CASS工艺，即厌氧（兼氧）—好氧处理工艺。处理工艺如下图所示。

(2)废气
项目产生废气主要为恶臭、职工食堂的餐饮油烟和锅炉废气、。

①食堂油烟

食堂厨房设有7个灶头，燃料为天然气，采用静电式油烟净化器对油烟进行处理，处理后由引风机抽至食堂所在楼顶高空排放，根据监测报告（洪环监字[2012]第ST-076-Z号），油烟产排情况如下表所示：
表2.2-5   油烟排放监测结果一览表

	污染物名称
	排放浓度（mg/Nm3）
	标准（mg/m3）
	达标

情况

	
	2012.7.31
	2012.8.1
	
	

	油烟
	1.61
	1.34
	2.0
	达标

	
	1.78
	1.73
	
	


由上表，项目产生的油烟能达到《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

②恶臭

恶臭主要来自待宰间、屠宰车间宰杀放血工段、高温生物降解无害化处理设备以及污水处理站。一般其恶臭污染物的表征因子以H2S和NH3为主。自待宰间、屠宰车间宰杀放血工段以及污水处理站各恶臭污染源为低矮排放源，属于无组织排放。根据监测报告（洪环监字[2012]第ST-076-Z号），自待宰间、屠宰车间宰杀放血工段以及污水处理站恶臭污染源排放情况如下：
表2.2-6   工艺废气（恶臭）排放监测结果一览表

	污染物
	监测时间
	日平均浓度值
	标准值

	
	
	上风向厂界
	下风向厂界1
	下风向厂界2
	下风向厂界3
	

	硫化氢
	2012.7.31
	未检出
	0.014
	0.045
	0.022
	0.06

	
	20.12.8.1
	0.0015
	0.026
	0.027
	0.020
	

	氨
	2012.7.31
	0.21
	0.20
	0.22
	0.15
	1.5

	
	20.12.8.1
	0.16
	0.20
	0.22
	0.14
	

	臭气浓度
	2012.7.31
	<10
	<10
	<10
	<10
	20

	
	20.12.8.1
	<10
	<10
	<10
	<10
	


单位：硫化氢、氨：mg/m3；臭气浓度无量纲

根据上表可见，宰间、屠宰车间宰杀放血工段以及污水处理站废气（恶臭）能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

高温生物降解无害化处理设备废气经设备自带的过滤装置处理后由配套15m排气筒排放，废气中氨的平均排放速率是2.4×10-4kg/h，硫化氢的平均排放速率是2.6×10-5kg/h，臭气浓度是730 (无量纲)，氨、硫化氢的排放速率和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

③锅炉烟气
项目使用4台10t/h天然气锅炉（淡季两用两备；旺季三用一备），锅炉年运行时间为8280h（淡季6240 h，旺季2040 h）。锅炉房淡季小时最大天然气耗量1660m3（两台满负荷运行），旺季小时最大天然气耗量2490m3（三台满负荷运行），淡季耗气量1035.84万m3/a，旺季耗气量507.96万m3/a，年耗量1543.8万m3/a，燃气锅炉全年废气产排情况如下：
表2.2-7  全年锅炉烟气排放情况一览表
	污染源
	污染物

类别
	产生情况
	拟采取的

措施
	排放情况
	排放标准mg/m3

	
	
	浓度

mg/m3
	产生量
	
	浓度mg/m3
	排放量
	

	锅炉
	烟气量
	/
	21035.69万Nm3/a
	经不低于15m的烟囱外排
	/
	21035.69万Nm3/a
	/

	
	烟尘
	18
	 3.705t/a
	
	18
	 3.705t/a
	20

	
	SO2
	29
	6.175t/a
	
	29
	6.175t/a
	50

	
	NOx
	137
	28.884t/a
	
	137
	28.884t/a
	200


锅炉燃料使用天然气，属于清洁燃料，对照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），SO2 、NOx、烟尘排放浓度均满足排放标准。

   (3)固废

本项目有关固体废物污染源强分析情况见表2.2-8。

表2.2-8   本项目固体废物产生及排放源强
	名称
	产生工序
	产生量(t/a)
	废物类别
	废物代码
	处理途径

	猪粪、胃肠容物等
	生猪屠宰
	9633
	一般固废
	-
	猪粪、肠内容物外运作农肥

	猪毛
	生猪屠宰
	224
	一般固废
	-
	猪毛出售综合利用

	下脚料
	生猪屠宰
	258
	一般固废
	-
	炼制工业油

	废油脂
	高温降解无害化
	2.4
	一般固废
	
	炼制工业油

	软骨、筋腱、淤血等
	肉制品加工
	1320
	一般固废
	-
	饲料加工厂加工成饲料

	污泥
	污水处理站
	3797
	一般固废
	-
	外运作农肥

	残渣
	高温降解无害化
	215
	一般固废
	-
	作为有机肥外售综合利用

	生活垃圾
	员工生活
	1160
	生活垃圾
	-
	由环卫部门清运

	废活性炭
	废气处理
	0.04
	危险废物
	HW49
	交有资质的单位处理

	危险化学品包装桶
	化学品存储
	0.7
	危险废物
	HW49
	交有资质的单位处理


项目固废采取以上分类处理后，对外环境影响较小。

2.3环境状况及公众参与
2.3.1周边环境概况

南昌双汇食品有限公司位于南昌经开区桑海产业园，迎宾大道以北、昌九辅道以东、文仲路以南地块（地理坐标：N28°54'50.95"北， E115°49'38.43"东）。厂区北面为正邦集团，东面隔桑海大道的中科建材、金德宝盈钢构，南面为江西晶大半导体材料有限公司（已停产），西面为昌九高速。                                                                                                                                                        
2.3.2环境保护目标

本项目生产、使用、储存的危险化学品构成危险化学品重大危险源，评价等级为一级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ /T169-2004）,本预案对公司周围5km范围内主要居民、河流、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护等环境敏感保护目标进行了调查，识别水环境、声环境和大气环境保护目标，厂址周围主要环境保护目标见表2.3-1。
2.3.3公众参与及意见采纳

根据项目特点以及周边敏感点分布情况，本项目通过场外公示栏，以及询问单的形势对周围居民及村庄进行意见征求，征求意见50人次，对本应急预案均为基本认同及满意以上，未提出相应修改意见。

表2.3-1  公司主要环境保护目标一览表
	环境要素
	序号
	敏感目标对象
	方位
	规模
	厂界距离（m）
	环境功能

	大气环境，环境风险
	1
	陈家村
	西
	约220人
	503
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	2
	朱砂岗
	西
	约180人
	642
	

	
	3
	溪霞现代农业园
	南
	8000亩
	385
	

	
	4
	朱家村
	西
	约80人
	796
	

	
	5
	朱石岗中心村(在建)
	西
	/
	867
	

	
	6
	桥南村
	东南
	约500人
	840
	

	
	7
	桥北村
	东南
	约400人
	931
	

	
	8
	西凡村
	东南
	约300人
	1732
	

	
	9
	石门村
	南
	约80人
	2115
	

	
	10
	下白港
	东南
	约300人
	2450
	

	
	11
	八丘村
	南
	约500人
	1998
	

	
	12
	店前中心村（在建）
	西南
	/
	1020
	

	
	13
	江西先锋软件职业技术学院
	西南
	12000
	1641
	

	
	14
	店前村
	西南
	约300人
	2012
	

	
	15
	坪上
	西北
	约60人
	2112
	

	
	16
	熊家山村
	西
	约100人
	1427
	

	
	17
	陈家岩
	西
	约100人
	2049
	

	
	18
	桑海产业园管委会
	东北
	约200人
	1721
	

	
	19
	星海豪庭
	东北
	约500人
	1880
	

	
	20
	东方香颂
	东北
	约2200人
	1911
	

	
	21
	天使水榭山
	东北
	约1600人
	1937
	

	
	22
	锦秀家园
	东北
	约3000人
	2395
	

	
	23
	军隆御景城
	东北
	约5000人
	2197
	

	
	24
	徐家村
	东北
	约200人
	2439
	

	环境风险
	25
	新祺周集镇
	北
	约2000人
	2510
	/

	
	26
	桑海中学
	东北
	约1000人
	3112
	

	
	27
	朱家垅村
	东北
	约500人
	2718
	

	
	28
	西舍村
	东北
	约200人
	2817
	

	
	29
	盛家窑
	东北
	约300人
	3318
	

	
	30
	上田村
	东北
	约800人
	3620
	

	
	31
	虎庄村
	东北
	约500人
	3921
	

	
	32
	花园头
	东北
	约150人
	4392
	

	
	33
	吉家桥
	东北
	约80人
	4821
	

	
	34
	郭家垄
	北
	约300人
	3757
	

	
	35
	凤咀村
	东北
	约350人
	3782
	

	
	36
	舒家村
	东北
	约100人
	3832
	

	
	37
	遥造村
	东北
	约100人
	4252
	

	
	38
	李公垄
	东北
	约400人
	4660
	

	
	39
	樟树坪
	东北
	约350人
	4090
	

	
	40
	岭霞村
	东北
	约320人
	4320
	

	
	41
	左家咀
	东北
	约100人
	4417
	

	
	42
	枫萨村
	东北
	约145人
	4383
	

	
	43
	山头刘家
	东北
	约150人
	4785
	

	
	44
	东凡村
	东
	约150人
	2501
	

	
	45
	尧家垅村
	东
	约150人
	3233
	

	
	46
	万福村
	东南
	约500人
	3250
	

	
	47
	乌石村
	东南
	约300人
	3780
	

	
	48
	祠堂村
	东南
	约300人
	3946
	

	
	49
	谢坪村
	东南
	约200人
	3992
	

	
	50
	前屋村
	东
	约200人
	4776
	

	
	51
	南坪村
	东南
	约200人
	4919
	

	
	52
	金谷庄
	东南
	约300人
	2706
	

	
	53
	上白港
	东南
	约200人
	3689
	

	
	54
	上屋村
	南
	约300人
	2527
	

	
	55
	仙里村
	南
	约300人
	2664
	

	
	56
	土库村
	南
	约300人
	2743
	

	
	57
	官山村
	南
	约300人
	3406
	

	
	58
	新基熊家
	南
	约300人
	3879
	

	
	59
	老基熊家
	南
	约300人
	3994
	

	
	60
	东岭村
	南
	约150人
	3389
	

	
	61
	谢家村
	南
	约350人
	3321
	

	
	62
	岭口王家
	西南
	约200人
	2712
	

	
	63
	苏家岩村
	西南
	约200人
	2907
	

	
	64
	祝家
	西南
	约150人
	3402
	

	
	65
	义坪村
	西南
	约300人
	3228
	

	
	66
	杜家啃村
	西南
	约300人
	3607
	

	
	67
	何坪村
	西南
	约300人
	3860
	

	
	68
	罗亭集镇
	西南
	约5000人
	4304
	

	
	69
	岭口刘家
	西南
	约200人
	3727
	

	
	70
	里造邓家
	西南
	约200人
	4534
	

	
	71
	里造周家
	西南
	约200人
	4599
	

	
	72
	狮岗村
	西南
	约500人
	4396
	

	
	73
	周丰村
	西南
	约280人
	4639
	

	
	74
	后胡村
	西
	约100人
	2672
	

	
	75
	前胡村
	西
	约200人
	3115
	

	
	76
	陈安村
	西
	约100人
	2544
	

	
	77
	仙东邓村
	西
	约500人
	2894
	

	
	78
	闵家村
	西
	约300人
	3497
	

	
	79
	先锋村
	西
	约300人
	3708
	

	
	80
	土塘邓村
	西
	约300人
	3898
	

	
	81
	背后李家
	西
	约180人
	4226
	

	
	82
	银城王家
	西
	约180人
	4712
	

	
	83
	大顾村
	西北
	约600人
	4868
	

	
	84
	花坪村
	西北
	约100人
	3711
	

	
	85
	爱华村
	西北
	约300人
	4139
	

	
	86
	叶家庄
	西北
	约400人
	4655
	

	
	87
	泥塘村
	西北
	约80人
	3067
	

	
	88
	窑坝村
	西北
	约100人
	3417
	

	
	89
	屋场村
	西北
	约500人
	3787
	

	
	90
	前垄村
	西北
	约100人
	4138
	

	
	91
	李家
	西北
	约200人
	4802
	

	
	92
	西山郭家
	西北
	约200人
	4739
	

	水环境
	1
	潦河
	西北面
	大河
	9000
	GB3838-2002中III类标准


3环境风险评估报告
3.1物质危险性识别

经过对本公司的工程分析，在生产、储存过程中使用的原料、辅料、产生的最终产品中涉及到的危险化学品，对照《危险化学品名录》(2015年版，国家安全生产监督管理局 2015年公告)，本项目生产过程涉及的主要危险化学品有：液氨、二氧化碳、乙二醇、氟利昂、乙酸乙酯、环己烷、乙酸、硫酸、酒精（乙醇）、石油醚、正己烷、异辛烷、乙腈、硝酸、甲醇、三氯甲烷、乙醚、盐酸和次氯酸钠。
现将其主要危险特性整理汇总如下：

表3.1-1 物料的危险、有害特性一览表

	名称
	分子式
	危险化学品编号
	理化特性
	危险特性
	毒理特性

	液氨
	NH3
	23003
	无色有刺激性恶臭的气体，熔点：-77.7℃          沸点：-33.5℃，相对密度：0.7714g/L ，临界压力：11.40Mpa，临界温度（℃）：132.5，

溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚


	第2.3类：有毒气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧、爆炸。与氟、氯等能发生剧烈化学反应。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。
	急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3(大鼠吸入)，4小时(大鼠吸入)，亚急性与慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5—6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等

	二氧化碳
	CO2
	22020

	二氧化碳在通常状况下是一种无色、无臭、无味的气体能溶于水，溶解度0．144g/100g水（25℃）。在20℃时，将二氧化碳加压到5.73×106Pa即可变成无色液体，常压缩在钢瓶中储存。
	长时间过量吸入会引起昏迷、反射消失、瞳孔散大或缩小、 大小便失禁、呕吐、呼吸停止、休克死亡。皮肤、眼睛接触干冰或液体二氧化碳会引起冻伤
	空气中二氧化碳浓度超过3%出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等症 状。空气中二氧化碳浓度超过10%可引起视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失等症状

	乙二醇
	C2H6O2
	/
	无色无臭有甜味粘稠液体，熔点：-13.2℃          沸点：197.5℃，液碱相对密度：1.11g/L ，饱和蒸气压6.21Kpa，燃烧热281.9KJ/mol

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、醚等


	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
	急性毒性：LD508000-15300mg/kg(大鼠经口), 5900-13400mg/m3(小鼠经口),

	氟利昂
	CH3CLF2
	
	无色气体，有轻微的发甜气味。熔点：-146℃ ，沸点：-40.8℃，液碱相对密度：1.18（水=1） ，饱和蒸气压13.33Kpa（-76.4℃），临界压力：4.91Mpa，临界温度（℃）：96
溶解性：溶于水
	不燃压缩气体
	急性毒性：LD501000000mg/kg(大鼠吸入) 

	乙酸乙酯
	C4H8O2
	32127
	无色澄清液体，有芳香气味，易挥发，熔点（℃）-83.6，相对密度（水=1）：0.90沸点（℃）：77.2 ，相对蒸气密度（空气=1）：3.04，饱和蒸气压（kPa）: 13.33(27℃) ，燃烧热（kJ/mol）: 2244.2，临界温度（℃）250.1，临界压力（MPa）: 3.83，闪点（℃）：-4，微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。

	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
	急性毒性： LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口)
LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)

	环己烷
	C6H12
	31004
	无色液体，有刺激性气味。熔点(℃)：6.5沸点(℃)：80.7，相对密度(水=1)：0.78相对蒸气密度(空气=1)：
2.90，饱和蒸气压(kPa)：13.33(60.8℃)，燃烧热(kJ/mol)：3916.1临界温度(℃)：280.4，临界压力(MPa)：4.05

闪点(℃)：-16.5，引燃温度(℃)：245，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。
	极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
	LD50：12705 mg/kg(大鼠经口)

	乙酸
	CH3COOH
	/
	无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点(℃)：16.7沸点(℃)：118.1，相对密度(水=1)：1.05相对蒸气密度(空气=1)： 1.52，闪点(℃)：39，引燃温度(℃)：463，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。
	第8.1类，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
	大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：700mg/kg(18天，产后)， 对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量(TDL0)：400mg/kg(1天，雄性)，对雄性生育指数有影响。

	硫酸
	H2SO4
	32159
	纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点（℃）：10.5 相对密度（水=1）：1.83沸点（℃）：330.0相对蒸气密度（空气=1）：3.4，与水混溶。
	遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	急性毒性：LD50：2140 mg/kg(大鼠经口)
LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)

	酒精（乙醇）
	C2H6O
	32061
	无色液体，有酒香。熔点（℃）：-114.1， 相对密度（水=1）：0.79，沸点（℃）：78.3，饱和蒸气压（kPa）: 5.33(19℃)  ，燃烧热（kJ/mol）: 1365.5，临界温度（℃）：243.1 ，临界压力（MPa）: 6.38，闪点（℃）：12 ，引燃温度（℃）：363 ，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
	急性毒性：LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)
LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入)


	石油醚
	/
	32002
	无色透明液体，有煤油气味。熔点（℃）：<-73，相对密度（水=1）：0.64～0.66，沸点（℃）：40～80，相对蒸气密度（空气=1）：2.50，饱和蒸气压（kPa）: 53.32(20℃)， 

闪点（℃）：<-20，引燃温度（℃）：280，不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	LD50：40 mg/kg(小鼠静脉)

	正己烷
	C6H14
	/
	无色液体，有微弱的特殊气味。熔点（℃）：-95.6，相对密度（水=1）：0.66，沸点（℃）：68.7，相对蒸气密度（空气=1）：2.97，饱和蒸气压（kPa）：13.33(15.8℃)，燃烧热（kJ/mol）: 4159.1，临界温度=（℃）： 234.8，临界压力（Mpa）: 3.09闪点（℃）： -25.5，引燃温度（℃）：244，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
	极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	LD50：174 mg/kg(小鼠静脉)

	异辛烷
	C8H18
	32009
	无色液体，有微弱的特殊气味。熔点（℃）：-107.4，相对密度（水=1）：0.688，沸点（℃）：99.2，相对蒸气密度（空气=1）：3.9，饱和蒸气压（kPa）：5.41， 3.09闪点（℃）： -12，引燃温度（℃）：346，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
	第3.2类 中闪点液体，与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险
	小鼠吸入异辛烷50g/m3,2h可致死；吸入20-30g/m3，2h，40%小鼠死亡。兔在1-2g/m3浓度下，屈肌反射和中枢神经系统有功能性改变

	乙腈
	C2H3N
	32159
	无色透明液体，有醚样气味。熔点（℃）：-43.8℃，相对密度（水=1）：0.79，沸点（℃）：81.6℃，相对蒸气密度（空气=1）：1.42，

饱和蒸气压（kPa）: 一13.33kPa/27℃，燃烧热（kJ/mol）: 1264.0kJ/mol，临界温度（℃）：274.7，临界压力（MPa）: 4.83。

，闪点（℃）：5.6℃，能与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯以及各种不饱和烃混溶。
	第3.2类，中闪点易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈
	急性毒性：LD50: 2730mg/kg(大鼠经口)；1250mg/kg(兔经皮)
LC50:7551ppm 8小时（大鼠吸入）


纯品为无色透明发烟液体，有酸味。

熔点(℃)：-42(无水)

沸点(℃)：86(无水)

相对密度(水=1)：1.50(无水)

相对蒸气密度(空气=1)：2.17

饱和蒸气压(kPa)：4.4(20℃)

，与水混溶。

	
	强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾，具有强腐蚀性
	-

	甲醇
	CH3OH
	32056
	无色透明、易挥发、高度极性液体，具有微弱的酒精气味，熔点（℃）：-97.8℃，相对密度（水=1）：0.7914，沸点（℃）：64.8℃，相对蒸气密度（空气=1）：1.1，燃烧热（kJ/mol）: 1788.7kJ/mol，临界温度（℃）：235.5 ，临界压力（MPa）: 4.72MPa ，

闪点：（℃）-20℃，引燃温度（℃）： 465℃，能与水、乙醇、醚、苯、酮类和其他有机溶剂混合，能与多种化合物形成共沸物
	第3.2类，中闪点易燃液体，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中受热的容器有爆裂危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃
	急性毒性：LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮) 
LC50：83776ppm 4小时（大鼠吸入）


	三氯甲烷
	CHCl3
	61553
	无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

熔点(℃)：-63.5，相对密度(水=1)：1.50      沸点(℃)：61.3，相对蒸气密度(空气=1)：4.12，饱和蒸气压(kPa)：13.33(10.4℃)

临界温度(℃)：263.4，临界压力(MPa)：5.47

，不溶于水，溶于醇、醚、苯。
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。
	急性毒性：LD50：908 mg/kg(大鼠经口) LC50：47702mg/m3，4小时(大鼠吸入)



	乙醚
	C4H10O
	/
	无色透明液体，有特殊刺激气味，带甜味， 溶于低碳醇、苯、氯仿、石油醚和油类，微溶于水，相对密度0.7134，熔点-116.3℃。沸点 34.6℃，闪点（闭杯）-45℃，易燃、低毒。
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	LD50：1215 mg/kg(大鼠经口)
LC50：221190mg/m3，2小时(大鼠吸入)。家兔经眼： 100mg，中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 360mg，轻度刺激。


	盐酸
	HCL
	81013
	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。
熔点（℃）：-114.8(纯)， 相对密度（水=1）：1.2，沸点（℃）：108.6(20%)                     相对蒸气密度（空气=1）：1.26，饱和蒸气压（kPa）: 30.66(21℃)，与水混溶，溶于碱液。

	能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢。灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。
	-

	次氯酸钠
	NaClO
	/
	微黄色溶液，有似氯气的气味，熔点（℃）：-114.8(纯)， 相对密度（水=1）：1.2，沸点（℃）：102.2，饱和蒸气压（kPa）: 30.66(21℃)，易溶于水


	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性
	急性毒性：LD50：8910mg/kg(大鼠经口)；LC50：大于10.5mg/L (大鼠吸入)


3.2重大危险源辨识     
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。单元是一个（套）生产装置、设施或场所、或同一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

单元内存在危险物质的数量根据物质种类的多少可分为两种情况：

⑴单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

⑵单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为重大危险源。

  
式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

对照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定可知，企业所用危险化学品属于GB18218-2009中规定的重大危险源辨识物质，详见表3.2-1。
表3.2-1 危险化学品重大危险源辨识
	序号
	物质名称
	所属类别
	临界量Q（t）
	实际最大存有量q（t）
	计算结果q/Q

	1
	液氨
	第2.3类 毒性其体
	10
	98
	9.8

	2
	盐酸
	腐蚀性液体
	20
	1.0018
	0.05

	3
	乙酸乙酯
	易燃液体
	500
	0.0045
	9×10-6

	4
	环己烷
	易燃液体
	500
	0.0008
	1.6×10-6

	5
	乙酸
	易燃液体
	5000
	0.0053
	1.06×10-6

	6
	乙醇
	易燃液体
	500
	0.055
	1.1×10-4

	7
	石油醚
	易燃液体
	1000
	0.0066
	6.6×10-6

	8
	正己烷
	易燃液体
	500
	0.0017
	3.4×10-6

	9
	异辛烷
	易燃液体
	1000
	0.001
	1×10-6

	10
	乙腈
	易燃液体
	1000
	0.0008
	8×10-7

	11
	硝酸（≥97.2％）
	氧化性物质
	20
	0.0015
	7.5×10-5

	12
	甲醇
	易燃液体
	500
	0.0004
	8×10-7

	13
	三氯甲烷
	第6.1类毒性物质
	500
	0.0023
	4.6×10-6

	14
	乙醚
	易燃液体
	10
	0.0036
	3.6×10-4

	总和
	∑ q/Q＝9.851＞1


根据处理危险化学品种类的区分，单元内存在的危险化学品为多品种时，按照（q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+………...……….+qn/Qn≧1）计算，南昌双汇食品有限公司结果为9.851，大于1。因此，本项目生产、使用、储存的危险化学品构成危险化学品重大危险源，评价等级为一级。

根据导则（HJ/T169－2004）的要求，本应急预案对厂区环境风险事故进行定量预测，说明影响范围和程度，并提出防范、减缓和应急措施。
3.3风险源识别

环境风险源见表3.3-1。

表3.3-1   环境风险源识别表

	  环境风险源
	识别过程

	生产装置、设备的危险、有害因素识别
	①本项目存在对设备、管道等材料有特殊要求的物质，因此，贮存、输送设施必须采取相应的防腐措施，设备选型如果不当，可能造成内部介质与材质发生反应，造成设备腐蚀发生泄漏或介质发生分解，引发事故。

②生产装置或贮罐、管道、机泵在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏。

③检修时如需要动火，动火点距正在运行的装置较近，动火时易造成火灾、事故。在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏并引发火灾、爆炸事故。

③单台或部分设备检修前未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在检修过程中发生火灾、爆炸事故；设备超期未检修检测，带病运行或因操作失误等原因引起超压会因设备承受不了正常的工作压力而导致发生物理爆炸事故。

④各设备 、储罐的仪表如果选型不当、插入深度不当，有可能反映不出真实数据而造成溢料、喷料、超温、导致中毒、灼伤、火灾爆炸等事故发生。
⑤二氧化碳储罐、管道、法兰、阀门出现泄漏导致工作人员窒息、中毒事故。

	危险品储存方面的危险，有害因素识别
	该项目所有危化品原辅料在厂内储存过程中一旦发生火灾、爆炸，会造成较为严重的后果，在储存过程中会因以下原因造成火灾、爆炸、中毒等事故的发生。

物料危险性

液氨、三氯甲烷、乙腈、甲醇、盐酸、硝酸、硫酸、石油醚、乙酸乙酯等均具有一定毒物危害性，一旦泄漏，它们可以通过口腔、呼吸道、皮肤经食入、吸入、皮肤吸收等侵入途径对人体产生职业危害，毒害品进入人体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。

易燃物料液氨、乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷等其蒸气与空气可形成爆炸性混合物遇火源可造成火灾、爆炸事故；易燃液体膨胀系数比较大，受热后体积容易膨胀，蒸气压随之升高，从而使容器内压力增大，造成“鼓桶”甚至爆裂，在容器爆裂时会发生火花而引起燃烧爆炸；多数易燃液体都是电介质，电阻率大，在灌注、输送、运输过程中容易积聚静电，发生静电放电而引起燃烧爆炸；易燃液体与有氧化性的酸类接触，能发生剧烈反应而引起燃烧爆炸。保险粉在湿度较大的情况下吸收水份可引起冒黄烟自燃。

1、物料贮存

1） 禁忌物料的配置

如果出现危险品与禁忌物料如酸碱类发生混合储存，则有可能因物料的泄漏、挥发等原因发生物料间的化学反应，引起火灾、爆炸事故，因此盐酸、硫酸和硝酸等需与乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷隔离存储。

2） 物料储存安排，项目液氨、CO2均采用压力罐装，其余实验用试剂物料采用瓶装或桶装，因此，物料平均面积储存量、单一储存区最大储量、跺距、墙距、通道宽度、与禁忌品距离应根据物料储存类别的不同（隔离储存、隔开储存、分离储存）相应确定。储存若不符合规范要求，则事故发生的可能性和严重程度可增大。

2、物料输送和使用

1） 在物料的搬运、堆码过程中若操作不当（摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等），可能发生物料的泄漏，泄漏可燃物质液氨、乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷遇到火源引起燃烧或爆炸，有毒物质液氨、三氯甲烷、乙腈、甲醇、盐酸、硝酸、硫酸、石油醚、乙酸乙酯引起人员中毒。

2）有毒和易燃物料装卸、输送、储存、使用的设备、管线等如果密封失效、设备管线材质缺陷破裂等，就会造成有毒和易燃物质的泄漏，引起人员中毒、火灾和爆炸等。 

3）硫酸、硝酸等为腐蚀性介质，与金属能发生化学反应，如材质选择不当，可能因腐蚀或化学反应造成泄漏；运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏。

4）通风

可燃物料储存中因泄漏、挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物或对人体造成健康危害。若通风不良，混合物则可能处于爆炸极限范围之内或对人体造成健康危害。人体长时间在通风不良的环境中作业，有可能引发职业病。

在同一车辆运载互为禁忌的物料，则有可能因物料泄漏等原因发生物料间的化学反应而引起事故；

装卸、搬运过程中因路面不平或物料装车不稳固，可能发生物料的倾倒、翻落、撞击引起事故；

野蛮作业。作业过程中如摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒、滚动物料，可造成危险化学品物料的泄漏、产生静电等造成物料燃烧爆炸事故。

	公用工程及辅助工程
	一、氨制冷机房和氟利昂制冷机房

① 项目危险化学品液氨为乙类火灾危险性物质。如液氨泄漏与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

②液氨储罐、输送管道、阀门、法兰机械密封不严或损坏，或管道焊接质量差发生裂缝或砂眼，而导致易燃易爆气体泄漏与空气形成爆炸性混合物，遇火种、火源会造成火灾、爆炸和中毒等事故。

③氨压缩机制冷系统中贮氨器(氨制冷)、中间冷却器输送管路等质量缺陷、安全阀损坏，而导致液氨泄漏，造成中毒事故，泄漏液氨遇明火造成火灾爆炸等事故。

④氟利昂制冷机房管道、法兰、阀门出现泄漏导致工作人员窒息、中毒事故。
二、燃气锅炉和燃气调压站

① 锅炉压力容器未定期进行检验，安全附件未定期进行校验，当贮槽内压力升高，致使压力容器破裂，安全附件失效，从而引起火灾爆炸、中毒。

②高温的蒸汽管道、保温夹套以及高温的设备表面及工作介质蒸汽等泄露，都存在灼烫的危险。

③蒸汽锅炉的液位表和高低液位报警器、温度报警器失灵容易导致操作人员判断失误引起锅炉烧干或超温事故。

④调压站和锅炉燃气管路均为压力管路，若管线连接不可靠，可能发生天然气泄漏，若遇点火源，可能发生火灾、爆炸事故。

⑤调压过滤器、调压器、汇管等存在老化、腐蚀的情况,如不注意管道的维护和检修,在输气过程中容易发生可燃气体泄露,而造成火灾爆炸事故。

三、空压机

①空压机进口设置不当，吸入的空气中带有油气等可燃性物质，在管道中形成积炭，会引起着火、爆炸事故。

②发生可燃物质泄漏时，空压机吸入大量可燃物质造成着火、爆炸。

③空压机缸体和活塞使用润滑油会生成积炭，这部分积炭在未及时清理时，空压机超过正常的工作温度150℃时，就可能引起积炭自燃，从而导致空压机发生爆炸。

	环保设施
	①废水处理设施失效，突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄露物料、污水、消防水可能未经处理直接进入厂内的雨水管网，造成周边水环境污染。

②高温生物降解无害化处理设备过滤装置故障，造成恶臭污染物未经处理无组织排放污染环境。

③固体废弃物大量堆积，占用土地资源，污染具有滞后性、潜伏性，处理、处置不当将会对大气、水体、土壤及地下水产生污染，还可能发生毒性或急性化学反应直接威胁到环境安全和人身体健康。

④生产过程装备有多种多台机械电气设备，在运行过程中均可产生不同程度的噪声。噪声类别多以机械噪声为主，伴有部分空气动力噪声。而噪声传播形式又多以面源式无组织状态排放，对环境构成危害。

	电气、仪表设备的危险性识别
	①变电、输电、配电、用电的电气设备如变压器、配电装置、高压开关柜、照明装置等，在严重过热和故障情况下，可能引起火灾。尤其是充油电气设备，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度、压力升高爆裂喷出，同时电弧引起绝缘油着火，如果没有有效的防护措施，会导致严重的后果。变压器中绝缘材料大多为可燃性物质，而变压器油为可燃液体，泄漏后遇明火可以发生火灾、爆炸。

②该项目电力电缆分布在电缆桥架，分别连接着各个电气设备。而电缆表面绝缘材料为可燃物质，电缆自身产生的热以及附近发生着火引起电缆的绝缘物和护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点。如果不采取可靠的阻燃防火措施，就会扩大火灾范围及火灾损失。现场电气设备、电缆等发生着火，可能引燃周围可燃物料引发更大的事故。

③变配电室因可燃气体窜入或渗入引发火灾。


3.4最大可信事故

3.4.1最大可信事故

最大可信事故是指所造成的危害对环境（或健康）危害最严重的重大事故，并且发生该事故的概率不为零。本次风险评价不考虑外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对周围环境和人群造成的污染的危害事故。
最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在生产、贮存等过程中，存在许多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能仅考虑对环境危害最大的事故风险。
通过对我公司危险、有害因素分析，生产过程中使用液氨、盐酸等危险化学品和天然气等，存在火灾、爆炸、中毒等危险、有害因素。主要风险类型为泄漏、火灾、爆炸。火灾、爆炸产生的破坏和危害主要是热辐射、冲击波、抛射物及化学品泄漏扩散导致人员伤亡，厂区内的生产装置、建（构）筑物被破坏，周边环境的污染。此外在生产过程以及设备的检修过程，还存在着电气伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击等危险、有害因素。事故后果主要是对人员造成伤亡。
结合本项目的环境风险源辨识实际情况，确定本项目的最大可信事故为：液氨泄露引发的中毒、火灾爆炸事件。                                              
3.4.2最大可信事故概率

⑴存储区物料泄漏事故

主要是由于输送管道破裂、输送泵的垫圈阀门损坏，老化以及其他设备破损引起的，参照国际上和国内先进化工企业，泄漏事故概率统计调查分析，此类事故发生概率国外先进的化工企业为0.0541次/年，而国内较先进的化工企业约为0.2～0.4次/年，国内外先进化工企业泄漏事故类型、概率统计结果见表3.4-1～3.4-2。

表3.4-1  物料泄漏事故类型统计

	序号
	事故类型
	事故概率（次/年）

	1
	管道输送泄漏
	1.25×10-2

	2
	泵泄漏
	1.67×10-2

	3
	装置泄漏
	1.67×10-2

	4
	其它泄漏
	8.34×10-3

	合计
	5.41×10-2


表3.4-2  物料泄漏事故原因统计

	序号
	事故类型
	发生概率（次/年）
	事故概率

	1
	垫圈破损
	12.5×10-2
	46.1

	2
	仪表失灵
	8.3×10-3
	15.4

	3
	连接密闭不良
	8.3×10-3
	15.4

	4
	泵故障
	4.2×10-3
	7.7

	5
	人为原因
	8.3×10-3
	15.4

	合计
	5.41×10-2
	100


⑵火灾或爆炸事故

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性，物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素，人为因素和管理因素。

一般来说，火灾或者爆炸事故常常属于重大事故，但随着企业运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆炸措施，火灾爆炸事故发生的概率还是很低的，参考化工行业重大事故的概率分析（见表3.4-3），国内外先进化工企业重大事故的发生概率为1×10-3～3.125×10-3次/年，即在装置的寿命内一般不会发生重大事故。

表3.4-3       重大事故概率分类

	序号
	类型
	说明
	发生概率（次/年）

	1
	极端少
	从不发生
	<3.125×10-3

	2
	少
	装置寿命内从不发生
	3.125×10-3～１×10-２

	3
	不太可能
	装置寿命内发生一次
	１×10-２～3.125×10-２

	4
	也许可能
	装置寿命内发生一次以上
	0.3125～0.１

	5
	偶尔
	装置寿命内发生几次
	0.１～0.333

	6
	可能
	预计一年发生一次
	0.333～１

	7
	频繁
	预计一年发生一次以上
	>1


综合相关统计资料分析，国内存储区、管道发生泄漏、火灾爆炸性事故概率一般在10－3数量级。通过类比分析，本预案认为企业最大可信事故为：液氨泄露产生的环境污染事故，其环境风险概率为1×10-3～3.125×10-3次/年。

（3）次生/伴生污染事故

①当厂内发生化学品液体泄漏、火灾事件后，结合泄漏物质的理化性质，基本采用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水进行灭火。因此，当发生化学品液体泄漏事件后，合理选择砂土或其它惰性材料进行覆盖、混合吸附或吸收；次生/伴生污染为受污染的砂土、泡沫等；发生固体物料泄漏后，一般小量泄漏：避免扬尘、用洁净的铲子、容器、塑料袋帆布等；

②当厂内发生非液体化学品引起的火灾爆炸事件时，如：天然气等引起的火灾事故，其灭火方式将采用消防水，因此，其可能的次生污染为火灾消防废水、消防土等，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳。

③泄漏物料以及挥发、火灾、爆炸产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料中发生少量泄漏事件时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过雨、污水管网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾、爆炸等事件时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险化学品极有可能随着消防废液通过雨、污水管网进入外界水环境；泄漏气体及物料挥发后的气体会进入到空气。

根据上述分析中可知:当发生事故时可能产生的伴生/次生污染为废砂土、火灾消防废水等。其中废砂土为固态，直接用铲子转移至带盖桶内，不会进入外环境；泄漏的废液、消防废水等应通过事故沟收集至事故池暂存，避免泄漏废液、事故废水等不会经雨水管网流入外环境。

3.4.3最大可信事故预测

3.4.3.1泄漏影响预测

结合本项目的环境风险源辨识实际情况，确定本项目的最大可信事故为：液氨储罐泄露引发的中毒、火灾爆炸事件，故本预案选取液氨泄漏作为预测因子进行定量预测。厂内制冷系统中液氨最大存在量为98t（储罐、贮氨器、中间冷却器及管道中总的液氨最大储存量），当管路系统或储罐阀门损坏导致液氨泄漏时，设定管路泄漏为完全断裂，项目液氨输送管径为DN150，则泄漏直径为150mm，液氨储罐发生泄漏后，监控系统中的嗅敏仪检测到罐区范围内氨超标，确定事故发生并启动事故报警，控制人员启动事故应急系统，工作人员迅速采取行动，带压堵漏，在10分钟内泄漏得到控制。其液氨泄漏速率QL可用两相流泄漏公式计算：

式中：

        QLG——两相流泄漏速度，kg/s；

         Cd——两相流泄漏系数，可取0.8；

         A——裂口面积，m2；

         P——操作压力或容器压力， Pa；

         Pc——临界压力， Pa，可取Pc0.55P；

         ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3，由下式计算；

 式中：

ρ1——液体蒸发的蒸气密度，kg/m3；

        ρ2——液体密度，kg/m3；

        Fv——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算


式中：

Cp——两相混合物的定压比热，J/(kg•K)；

        TLG——两项混合物的温度，K；

        Tc——液体在临界压力下的沸点，K；

        H——液体的气化热，J/kg；

      具体源强参数和预测源强计算结果见表3.4-4所示。

表3.4-4 源强参数和预测源强计算结果一览表
	序号
	源强参数
	数值

	1
	容器压力P（Pa）
	1600000

	2
	临界压力Pc（Pa）
	742500

	3
	液体密度ρl（kg/m3）
	771

	4
	蒸气密度ρg（kg/m3）
	0.7758

	5
	裂口面积A (m2)
	0.01766

	6
	两相流泄漏系数Cd
	0.8

	7
	临界压力下的沸点Tc（℃）
	-33.5

	8
	两相混合物温度TLG（℃）
	20

	9
	液体的气化热H（J/kg）
	1371168.5

	10
	液体定压比热Cp（J/kg•K）
	4600

	11
	两相泄漏速度QLG（kg/s）
	35.2


经计算，液氨两相泄漏速率为35.2kg/s，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，各计算公式详见《建设项目环境风险评价技术导则》，具体源强参数和预测源强计算结果见表3.4-5所示。

表3.4-5 源强参数和预测源强计算结果一览表
	闪蒸蒸发

	序号
	源强参数
	数值

	1
	物料泄漏量（kg/s）
	35.2

	2
	泄漏前液体的温度TL（℃）
	14.6

	3
	临界压力下的沸点Tc（℃）
	-33.5

	4
	液体定压比热Cp（J/kg•K）
	4600

	5
	液体的气化热H（J/kg）
	1371168.5

	6
	闪蒸蒸发Q1（kg/s）
	5.63

	热量蒸发

	1
	液池面积S (m2)
	60.32

	2
	蒸发时刻t(s)
	20

	3
	环境温度T0（℃）
	30

	4
	地面情况
	水泥

	5
	液体沸点Tc（℃）
	-33.5

	6
	液体的气化热H（J/kg）
	1371168.5

	7
	热量蒸发Q2（kg/s）
	1.08

	质量蒸发

	1
	液池面积S (m2)
	60.32

	2
	液体表面风速u(m/s)
	1.9

	3
	环境温度T0（℃）
	30

	4
	大气稳定度
	不稳定

	5
	液体表面蒸汽压P（Pa）
	1157962.09

	6
	摩尔质量M（kg/mol）
	0.01703

	7
	质量蒸发Q3（kg/s）
	0.85


经计算可知，项目闪蒸蒸发速率、热量蒸发速率和质量蒸发速率之和为7.56kg/s。

1、事故风险评价标准

氨在不同浓度下对人体的危害程度见3.4-6。

表3.4-6     不同浓度的氨对人体的危害程度
	浓度（mg/m3）
	接触时间（min）
	毒性反应
	最高允许浓度

	0.7
	45
	嗅值，感觉到气味
	《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中规定短时间接触容许浓度为30 mg/m3，《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定居住区任何一次值为0.20 mg/m3

	<3.5
	45
	可以识别气体
	

	9.8
	45
	无刺激作用
	

	67.2
	45
	鼻咽刺激感
	

	70
	30
	鼻、咽粘膜刺激症状，呼吸变慢
	

	140
	30
	眼及上呼吸道不适，恶心、头痛
	

	140～210
	28
	尚可工作，但有明显不适
	

	175～350
	28
	鼻和眼刺激，呼吸和脉搏加速
	

	700
	30
	立即咳嗽
	

	1750～4500
	30
	可危害生命
	

	3500～7000
	30
	可及时死亡
	


注：数据来源于《工业毒理学》（上册，上海人民出版社，1976年）
另根据《危险化学品安全技术全书》，氨半致死浓度LC50为1390 mg/m3（4小时，大鼠吸入）。因此，本评价确定将氨地面浓度大于1390 mg/m3的区域定为半致死区域，氨地面浓度大于210mg/m3的区域定为严重中毒区域，地面浓度大于140mg/m3的区域定为污染影响健康区域，小于0.20 mg/m3为达标区域。
2、后果预测

A、预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)的规定，采用多烟团模式：


[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

=

2

2

2

/

3

2

exp

2

2

,

,

x

o

z

y

x

x

x

Q

o

y

x

C

s

s

s

s

p


[image: image2.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

2

2

2

2

2

exp

2

exp

z

o

y

o

z

y

y

s

s

    

式中：

C
[image: image3.wmf](

)

o

y

x

.

.

--下风向地面
[image: image4.wmf](

)

y

x

,

坐标处的空气中污染物浓度(mg.m-3)；


[image: image5.wmf]o

o

o

z

y

x

,

,

--烟团中心坐标； 

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取σX =σy
对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

   
[image: image6.wmf](

)

(

)

222

3/2

222

,,,

,,,

()()

2

,,,exp()exp

222

2

ii

i

eww

ww

xeffxeffyeff

xeffyeffzeff

Hxxyy

Q

Cxyot

sss

psss

ìü

¢

--

ïï

=---

íý

ïï

îþ


式中：


[image: image7.wmf](

)

,,,

i

ww

Cxyot

--第i个烟团在
[image: image8.wmf]w

t

时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度；


[image: image9.wmf]Q

¢

--烟团排放量(mg)，
[image: image10.wmf]Q

t

Q

Q

;

D

=

¢

为释放率(mg.s-1)，
[image: image11.wmf]t

D

为时段长度(s)；


[image: image12.wmf]eff

x

,

s

、
[image: image13.wmf]eff

y

,

s

、
[image: image14.wmf]eff

z

,

s

--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m)，可由下式估算：


[image: image15.wmf])

,

,

(

1

2

,

2

,

z

y

x

j

w

k

k

j

eff

j

=

=

å

=

s

s

             

式中： 


[image: image16.wmf]222

,,,1

()()

jkjkkjkk

tt

sss

-

=-



[image: image17.wmf]i

w

x

和
[image: image18.wmf]i

w

y

--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：


[image: image19.wmf])

(

)

(

1

1

1

,

1

,

-

-

=

-

-

+

-

=

å

k

k

w

k

k

x

w

w

x

i

w

t

t

u

t

t

u

x

              

                
[image: image20.wmf])

(

)

(

1

1

1

,

1

,

-

-

=

-

-

+

-

=

å

k

k

w

k

k

y

w

w

y

i

w

t

t

u

t

t

u

y

                         

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：


[image: image21.wmf]1

(,,0,)(,,0,)

n

i

i

CxytCxyt

=

=

å

                       

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：


[image: image22.wmf]1

1

(,,0,)(,,0,)

n

ni

i

CxytfCxyt

+

=

£

å

                           

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。
B、预测内容

假设15 min事故得到控制，分别预测项目发生事故5分钟、10分钟、15分钟三个时刻污染物下风向轴线上分部情况。 

C、预测结果
从污染气象学角度看，小风对污染物扩散稀释是不利的，本评价选用了0.5m/s风速条件和1.9m/s风速下A-B、C、D、E四个稳定度进行扩散计算。

表3.4-7   风速0.5m/s条件下氨泄漏扩散浓度              单位mg/m3

	下风向距离
	5min
	10min
	15min

	
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E

	10
	11308.9519
	78285.1351
	92144.0666
	88243.2174
	11312.9751
	78335.2067
	92261.5547
	88501.3055
	78344.4029
	92282.8195
	88547.8842
	10170.5266

	20
	3880.845
	22639.7789
	42429.4327
	54798.1758
	3884.9341
	22692.7174
	42557.6864
	55082.5744
	22702.2105
	42580.0444
	55131.8294
	32757.8193

	30
	1501.8519
	10799.8688
	20996.0824
	31386.6115
	1506.0039
	10855.6384
	21135.2527
	31697.6304
	10865.4276
	21158.7186
	31749.5992
	19760.5872

	40
	888.5481
	6177.7621
	12300.3819
	19329.798
	892.7596
	6236.3025
	12450.4854
	19667.3198
	6246.3864
	12475.0705
	19722.0288
	13566.6328

	50
	565.151
	3966.4951
	7968.6258
	12822.0497
	569.4184
	4027.7211
	8129.5331
	13185.4938
	4038.0976
	8155.245
	13242.958
	9803.5764

	60
	388.9425
	2743.3108
	5527.8613
	8989.1094
	393.2622
	2807.1122
	5699.2885
	9377.4107
	2817.7784
	5726.1311
	9437.6325
	7389.2625

	70
	284.7759
	1998.2082
	4023.039
	6563.8677
	289.1441
	2064.4497
	4204.5437
	6975.4711
	2075.4021
	4232.5165
	7038.4401
	5759.389

	80
	216.7934
	1510.8211
	3030.9668
	4938.3629
	221.2062
	1579.3435
	3221.9476
	5371.2362
	1590.5777
	3251.0461
	5436.9283
	4611.4245

	90
	169.9934
	1174.7674
	2342.6246
	3797.963
	174.4466
	1245.3885
	2542.3261
	4249.6275
	1256.8996
	2572.5414
	4318.0049
	3774.0765

	100
	136.5396
	933.2368
	1,845.48
	2,968.26
	141.029
	1,005.75
	2,053.01
	3,435.84
	141.8383
	1,017.54
	2,084.32
	3,506.85

	200
	29.5243
	156.3983
	245.6524
	316.8948
	34.1258
	233.7911
	464.0207
	754.4336
	34.9787
	247.8116
	504.6157
	845.8208

	300
	10.0248
	29.927
	26.8852
	21.4784
	14.2921
	88.9242
	162.3966
	242.3515
	15.1643
	103.9176
	206.3649
	336.1493

	400
	3.7554
	4.3549
	1.5379
	0.5838
	7.3566
	38.7534
	60.5908
	78.1012
	8.2223
	53.1835
	100.5672
	155.5447

	500
	1.3834
	0.4189
	0.0393
	0.0054
	4.1742
	17.1575
	21.1089
	22.026
	5.0084
	29.6956
	51.8996
	74.2697

	600
	0.4753
	0.025
	0.0004
	0.0000
	2.4853
	7.2872
	6.4379
	5.0883
	3.2659
	17.1686
	26.7938
	34.5013

	700
	0.1479
	0.0009
	0.0000
	0.0000
	1.5116
	2.8752
	1.6579
	0.9283
	2.2214
	9.9818
	13.3943
	15.0763

	800
	0.0410
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.924
	1.0331
	0.3526
	0.1308
	1.5515
	5.7307
	6.352
	6.0679

	900
	0.01
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.5617
	0.3337
	0.0611
	0.014
	1.1014
	3.2095
	2.8186
	2.2182

	1000
	0.0021
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.337
	0.096
	0.0085
	0.0011
	0.7891
	1.7386
	1.1592
	0.7294

	2000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.023
	0.0003
	0.0000
	0.0000

	3000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	4000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	5000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	下风向最大落地浓度
	13,446.2724
	131,590.5275
	137,617.3058
	88,846.3215
	13450.2601
	131639.0766
	137729.3864
	89101.6789
	13451.009
	131648.1157
	137750.0988
	89147.9798

	距离
	4.8
	4.7
	4.9
	8.9
	4.8
	4.7
	4.9
	9
	4.8
	4.7
	4.9
	9


表3.4-8   风速1.9m/s条件下氨泄漏扩散浓度              单位mg/m3

	下风向距离
	5min
	10min
	15min

	
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E

	100
	3,145.27
	8,875.80
	12,862.00
	25,581.74
	3,145.27
	8,875.80
	12,862.00
	25,581.74
	3,145.27
	8,875.80
	12,862.00
	25,581.74

	200
	900.6218
	2,950.38
	4,650.97
	10,577.15
	900.6218
	2,950.38
	4,650.97
	10,577.15
	900.6218
	2,950.38
	4,650.97
	10,577.15

	300
	421.3115
	1,483.39
	2,444.31
	5,919.08
	421.8447
	1,483.39
	2,444.31
	5,919.08
	421.8447
	1,483.39
	2,444.31
	5,919.08

	400
	106.196
	881.9731
	1,476.57
	3,175.12
	117.0297
	899.6687
	1,526.71
	3,842.21
	117.0297
	899.6687
	1,526.71
	3,842.21

	500
	44.1506
	352.4085
	406.5213
	82.3042
	72.9772
	607.3068
	1,053.31
	2,723.41
	72.9774
	607.3068
	1,053.31
	2,723.41

	600
	3.7399
	62.3686
	31.0673
	0.1422
	11.6458
	439.3532
	775.2927
	2,046.05
	11.6551
	439.3532
	775.2927
	2,046.05

	700
	1.2493
	7.4831
	1.4337
	0.0001
	7.8064
	333.5413
	596.9928
	1,599.13
	7.9343
	333.6393
	597.2053
	1,602.05

	800
	0.4405
	0.846
	0.0642
	0.0000
	5.1953
	257.746
	460.0804
	1,043.05
	5.6849
	262.6079
	475.7973
	1,293.75

	900
	0.1676
	0.1041
	0.0034
	0.0000
	3.274
	179.6105
	284.2925
	241.7642
	4.2335
	212.4788
	389.052
	1,070.11

	1000
	0.0689
	0.0147
	0.0002
	0.0000
	1.9437
	98.1937
	114.4887
	17.4828
	3.2363
	175.7171
	324.7522
	902.1462

	2000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0781
	0.0071
	0.0010
	0.0000
	0.0936
	1.1893
	0.2135
	0.0000

	3000
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0049
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0018
	0.0002
	0.0000
	0.0000

	4000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	5000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000


134,082.2519

	
	195,692.8870
	368,632.5150
	47520.0037
	134082.2519
	195692.887
	368632.515
	47520.0037
	134082.2519
	195692.887
	368632.515

	距离
	15.1
	16.2
	15.4
	13.9
	15.1
	16.2
	15.4
	13.9
	15.1
	16.2
	15.4
	13.9


表3.4-9   风速0.5m/s条件下氨泄漏对敏感点的影响             单位mg/m3

	敏感点
	5min
	10min
	15min

	
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E

	溪霞农业现代园（385m）
	4.3481
	5.9572
	2.4805
	1.0708
	8.0633
	43.7667
	70.4035
	93.144
	8.9316
	58.3762
	111.397
	173.9153

	陈家村（503m）
	1.3414
	0.3877
	0.0348
	0.0046
	4.1076
	16.7359
	20.4143
	21.1449
	4.9405
	29.2021
	50.8905
	72.6253

	朱砂岗（642m）
	0.295
	0.0066
	0.0000
	0.0000
	2.0139
	4.9821
	3.7229
	2.5668
	2.7665
	13.6789
	20.1312
	24.5857

	朱家村（796m）
	0.0433
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.9424
	1.0784
	0.3766
	0.1422
	1.5734
	5.8617
	6.5523
	6.304

	桥南村（840m）
	0.0237
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.758
	0.6662
	0.1794
	0.0554
	1.3508
	4.5607
	4.629
	4.1068

	朱石岗中心村(在建)（867m）
	0.0162
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.6627
	0.4906
	0.1115
	0.0302
	1.2317
	3.8991
	3.715
	3.127

	桥北村（931m）
	0.0063
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.4802
	0.2297
	0.034
	0.0066
	0.9925
	2.6644
	2.1583
	1.5898

	店前中心村（1020m）
	0.0015
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.3036
	0.0738
	0.0056
	0.0007
	0.7387
	1.5309
	0.961
	0.5762

	熊家山村（1427m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0296
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.1909
	0.0773
	0.0097
	0.0017

	江西先锋软件职业技术学院（1641m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0072
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0901
	0.0114
	0.0005
	0.0000

	桑海产业园管委会（1721m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0041
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0673
	0.0052
	0.0001
	0.0000

	西凡村（1732m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0038
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0647
	0.0047
	0.0001
	0.0000

	星海豪庭（1880m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0012
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0369
	0.001
	0.0000
	0.0000

	东方香颂（1911m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0327
	0.0007
	0.0000
	0.0000

	天使水榭山（1937m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0008
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0296
	0.0005
	0.0000
	0.0000

	八丘村（1998m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0232
	0.0003
	0.0000
	0.0000

	店前村（2012m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0004
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0219
	0.0002
	0.0000
	0.0000

	陈家岩（2049m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0003
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0189
	0.0001
	0.0000
	0.0000

	坪上（2112m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0146
	0.0001
	0.0000
	0.0000

	石门村（2115m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0144
	0.0001
	0.0000
	0.0000

	军隆御景城（2197m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0102
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	锦秀家园（2395m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0042
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	徐家村(2439m)
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0035
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	下白港（2450m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0033
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	上屋村（2527m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0018
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	仙里村（2664m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0012
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	岭口王家（2712m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0009
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	土库村（2743m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0008
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	谢家村（3321m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	东岭村（3389m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	官山村（3406m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	老基熊家（3879m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	新基熊家（3994m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000


表3.4-10   风速1.9m/s条件下氨泄漏对敏感点的影响             单位mg/m3

	敏感点
	5min
	10min
	15min

	
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E
	A-B
	C
	D
	E

	溪霞农业现代园（385m）
	118.8294
	954.3885
	1606.206
	3790.0326
	126.8685
	961.9179
	1626.1167
	4072.544
	126.8685
	961.9179
	1626.1167
	4072.544

	陈家村（503m）
	10.7622
	338.0762
	382.0454
	69.714
	18.0867
	600.9111
	1042.8195
	2698.149
	18.0868
	600.9111
	1042.8195
	2698.149

	朱砂岗（642m）
	2.3505
	26.1897
	8.751
	0.0077
	9.8106
	389.4166
	691.5152
	1838.2858
	9.8454
	389.4187
	691.5177
	1838.2976

	朱家村（796m）
	0.4587
	0.9221
	0.0725
	0.0000
	5.2852
	260.6247
	465.8754
	1076.6259
	5.7565
	264.9824
	479.8826
	1304.2095

	桥南村（840m）
	0.2964
	0.3607
	0.0193
	0.0000
	4.3524
	228.1487
	396.5994
	680.9389
	5.0323
	240.5646
	437.7736
	1196.0984

	朱石岗中心村(在建)（867m）
	0.2285
	0.205
	0.0087
	0.0000
	3.8399
	206.9183
	347.869
	452.937
	4.6493
	227.2577
	414.7298
	1136.6357

	桥北村（931m）
	0.1262
	0.0558
	0.0014
	0.0000
	2.8014
	153.311
	224.8665
	119.0112
	3.8871
	199.9039
	367.1289
	1013.082

	店前中心村（1020m）
	0.0581
	0.01
	0.0001
	0.0000
	1.742
	84.3819
	90.8726
	9.7388
	3.0734
	169.6696
	314.5068
	866.4828

	熊家山村（1427m）
	0.0029
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.1606
	0.9926
	0.1249
	0.0000
	0.9366
	66.3584
	93.4024
	31.1439

	江西先锋软件职业技术学院（1641m）
	0.0008
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.047
	0.0697
	0.0027
	0.0000
	0.4171
	20.4677
	15.1195
	0.2359

	桑海产业园管委会（1721m）
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0302
	0.0263
	0.0007
	0.0000
	0.3016
	11.6346
	6.3938
	0.0285

	西凡村（1732m）
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0284
	0.023
	0.0006
	0.0000
	0.2883
	10.7212
	5.6492
	0.0212

	星海豪庭（1880m）
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.013
	0.004
	0.0000
	0.0000
	0.1555
	3.313
	0.971
	0.0003

	东方香颂（1911m）
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0111
	0.0028
	0.0000
	0.0000
	0.1364
	2.5547
	0.6601
	0.0001

	天使水榭山（1937m）
	0.0002
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0097
	0.0021
	0.0000
	0.0000
	0.1222
	2.0486
	0.476
	0.0001

	八丘村（1998m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0072
	0.001
	0.0000
	0.0000
	0.0944
	1.2102
	0.219
	0.0000

	店前村（2012m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0067
	0.0009
	0.0000
	0.0000
	0.089
	1.071
	0.1831
	0.0000

	陈家岩（2049m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0056
	0.0006
	0.0000
	0.0000
	0.0761
	0.7738
	0.1138
	0.0000

	坪上（2112m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0041
	0.0003
	0.0000
	0.0000
	0.0584
	0.4425
	0.0504
	0.0000

	石门村（2115m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0041
	0.0003
	0.0000
	0.0000
	0.0576
	0.4308
	0.0485
	0.0000

	军隆御景城（2197m）
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0028
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0409
	0.2067
	0.0167
	0.0000

	锦秀家园（2395m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0012
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0181
	0.0349
	0.0013
	0.0000

	徐家村(2439m)
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.001
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0151
	0.0236
	0.0007
	0.0000

	下白港（2450m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0009
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0145
	0.0214
	0.0006
	0.0000

	上屋村（2527m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0006
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0089
	0.0073
	0.0001
	0.0000

	仙里村（2664m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0004
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0062
	0.0033
	0.0000
	0.0000

	岭口王家（2712m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0003
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0052
	0.0022
	0.0000
	0.0000

	土库村（2743m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0003
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0046
	0.0017
	0.0000
	0.0000

	谢家村（3321m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0006
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	东岭村（3389m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	官山村（3406m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0005
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	老基熊家（3879m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	新基熊家（3994m）
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0001
	0.0000
	0.0000
	0.0000


3..4-11   风速0.5m/s氨泄漏影响范围预测

	稳定度
	A-B
	C
	D
	E

	5min
	半致死浓度范围（m）
	31.3
	83.2
	112.7
	133.4

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	198.7
	299.9
	295.6
	289.1

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	675
	528
	458.5
	425.1

	10min
	半致死浓度范围（m）
	31.3
	85.2
	120.9
	153.6

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	212.7
	431.6
	467.8
	476.9

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	1098.60
	942.3
	833.7
	779.5

	15min
	半致死浓度范围（m）
	31.3
	85.6
	122.3
	158

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	215.6
	498.2
	583.1
	617.5

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	1413.40
	1308.90
	1174.90
	1105.40


表3..4-12   风速1.9m/s氨泄漏影响范围预测

	稳定度
	A-B
	C
	D
	E

	5min
	半致死浓度范围（m）
	157.9
	311.5
	409.2
	436.2

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	500
	635.6
	601.2
	517.7

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	881.1
	868.2
	763
	595

	10min
	半致死浓度范围（m）
	157.9
	311.5
	423.3
	749.2

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	500
	1134.00
	1,103.10
	982

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	1389.80
	1555.70
	1400.80
	1132.30

	15min
	半致死浓度范围（m）
	157.9
	311.5
	423.3
	765

	
	短时间接触容许浓度范围（m）
	500
	1581.30
	1570.90
	1429.00

	
	TJ36-79中规定居住区任何一次值范围（m）
	1820.00
	2200.70
	2005.10
	1647.40


根据以上各类事故预测的污染物泄漏预测结果，可知风速0.5m/s条件下，其下风向半致死浓度范围为158m，短时间接触容许浓度范围为617.5m，TJ36-79中规定居住区任何一次值范围为1413.4m。
风速1.9m/s条件下，风速0.5m/s条件下，其下风向半致死浓度范围为765m，短时间接触容许浓度范围为1581.3m，TJ36-79中规定居住区任何一次值范围为2200.7m。
根据表3.4-9和3.4-10，考虑最不利情况，溪霞现代农业园、陈家村和朱砂岗最大浓度为超过了1390 mg/m3（半数致死浓度值），说明发生事故时对厂内生活区员工、陈家村和朱砂岗等居民具有非常大的影响，同时朱家村、朱石岗中心村(在建)、 桥南村、桥北村、西凡村、石门村、店前中心村、江西先锋软件职业技术学院、八丘村、坪上、熊家山村、陈家岩、桑海产业园管委会、星海豪庭、东方香颂、天使水榭山、军隆御景城和店前村下风向最大浓度均超过了TJ36-79中规定居住区任何一次值，发生事故时，需要疏散以上敏感点居民，以减少项目风险造成敏感点人员的危害，而2.5km以外敏感点最大浓度均小于TJ36-79中规定居住区任何一次值。

项目发生泄露情况，考虑最不利因素，氨浓度在项目下风向2200.7m处可达标，因此，发生氨泄漏需疏散项目所在区域2200.7m内范围的居民，同时根据风速风向等，适当调整疏散范围，风速大，则需扩大疏散范围，同时考虑在下风向扩大疏散范围。

同时，根据江西省化学工业设计院编制的《江西南昌双汇食品有限公司重大危险源监测监控系统整改设计》，企业一旦一个25m3液氨储罐泄露，有毒气体毒害致死半径为67.8m，有毒气体扩散致中毒半径为146m。
3.4.3.2火灾爆炸影响预测

本项目设有两个液氨储罐，2个液氨储罐储量合计约为40t（20t/罐），假设液氨储罐中液氨全部泄漏，遇火源发生火灾，形成池火为模型。池火火灾延续时间长，主要通过辐射热的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧变形，强烈的热辐射可烧毁附近建筑物、装置设备及人员伤亡。

⑴燃烧速度

当液池中的可燃液体的沸点高于周围环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度dm/dt 为：


式中，dm/dt ——单位表面积燃烧速度，kg/m2·s；

Hc——液体燃烧热；J/kg；

Cp——液体的定压比热；J/kg·K；

Tb——液体的沸点，K；

T0——环境温度，K；

H——液体的气化热，J/kg。

⑵火焰高度
设液池为一半径为r 的圆池子，其火焰高度可按下式计算：


式中，h——火焰高度；m；

r——液池半径；m；

ρ0——周围空气密度，kg/m3;
g——重力加速度，9.8m/s2；

dm/dt ——燃烧速度，kg/m2·s。

⑶TNT当量计算公式如下： 

[image: image23.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

TNT

r

r

TNT

Q

Q

W

a

W

8

.

1


式中：

WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg；
1.8——地面爆炸系数；
Wf——蒸汽云中燃料的总质量，kg； 

α——蒸汽云爆炸的效率因子，表明参与爆炸的可燃气体的分数； 

Qf——蒸汽的燃料热，J/kg； 

QTNT——TNT的爆炸热，J/kg； 
⑷死亡半径
死亡半径计算公式为：


[image: image24.wmf]37

.

0

0.5

1000

6

.

13

R

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

TNT

W


死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡。 

⑸财产损失半径
财产损失半径计算公式为：


[image: image25.wmf]6

1

2

3

3175

1

6

.

4

1

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

TNT

TNT

W

W

R


⑹伤害半径

爆炸中心与给定超压间的距离可以按下式计算
R=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln(Δp/6900)+0.0398(lnΔp/6900)2]
式中：

Δp——目标处的超压值，Pa；

WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg；
⑺热辐射通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

[image: image26.jpg]0= +20m)" n. 1< {72]
dr 4





式中，Q——总热辐射通量，W；
η——效率因子，可取0.13～0.35；

⑻目标入射热辐射强度
假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距离池中心某一距离(X) 处的入射热辐射强度为：

式中，I——热辐射强度，W/m2；
Q——总热辐射通量；W；
tc—— 热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1;

X——目标点到液池中心距离，m。

表3.4-11    热辐射的不同入射通量所造成的损失

	热辐射强度（kW/m2）
	对设备的损坏
	对人的伤害

	37.5
	操作设备全部损坏
	1%死亡(10s)、100%死亡(1min)

	25 
	在无火焰、长时间辐射下木材燃烧的最小能量
	重大烧伤(10s)、100%死亡(1min)

	12.5 
	有火焰时，木材燃烧、塑料熔化的最小能量
	1度烧伤(10s)、1%死亡(1min)

	4.0 
	/
	20s以上感觉疼痛，未必起泡

	1.6 
	/
	长期辐射无不舒服感


表3.4-12 源强参数一览表
	序号
	源强参数
	数值

	1
	液池物质总质量（kg）
	40000

	2
	液池面积（m2）
	60.32

	3
	热辐射系数
	0.3

	4
	液体定压比热Cp（J/kg•K）
	4600

	5
	液体的常压沸点蒸发热（KJ/kg）
	1371.2

	6
	液体燃烧热
	18602.9

	7
	液体的常压沸点(℃)
	5.16

	8
	爆炸效率因子
	3%


根据预测，池火事故计算结果为：

表3.4-13   发生池火事故时热辐射伤害半径一览表

	伤害类别
	辐射强度（kw/m2）
	伤害半径（m）

	死亡伤害
	18.420
	4.38

	二度烧伤
	12.200
	4.48

	一度烧伤
	5.360
	6.76

	财产损失
	25.404
	4.38

	火焰高度
	5.88


蒸气云爆炸危害计算结果为： 

表3.4-14    蒸气云爆炸的伤害-破坏半径

	序号
	品种名称
	死亡半径（m）
	重伤半径（m）
	轻伤半径（m）
	财产损失半径（m）

	1
	液氨
	30.52
	81.82
	146.77
	93.40


当液氨储罐泄漏并开始着火时，初期火灾扑救是关键，必须立即采取紧急措施，实施救火，不使火情蔓延、不使其发展为池火，操作人员及时发现火情，短时间内发出火情报警，冷却设施，抢救其他物料、实施救火，当火势失去控制成为池火，并有可能发生蒸气云爆炸,操作人员应在迅速撤离液氨储罐区146.77米以外。液氨储罐区平时未必有人，因此必须设置并保持泄露报警器完好，火灾报警必须迅速，采用声、光等直接方式，向企业值班室发出液氨储罐区火灾专用信号，公司能立即启动应急救援措施。
4风险等级确定

风险评价方法

1、作业条件危险性评价法（LEC法）

是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，能够评价系统中人员伤亡风险的大小。

D=L*E*C

D：风险等级

L：事故发生的可能性

E：人员暴露于危险环境中的频繁程度

C：一旦发生事故可能造成的后果

将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，将D值大于或等于70分，则定为重大危险源。

L、E、C、D的赋分标准见下表：

事故发生的可能性（L）
	分数值
	事故发生的可能性
	分数值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料
	0.5
	很不可能，可以设想

	6
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	可能，但不经常
	0.1
	实际不可能

	1
	可能性小，完全意外
	
	


人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）

	分数值
	暴露于危险环境中的频繁程度
	分数值
	暴露于危险环境中的频繁程度

	10
	连续暴露
	2
	每月一次暴露

	6
	每天工作时间内暴露
	1
	每年几次暴露

	3
	每周一次或偶然暴露
	0.5
	非常罕见的暴露


发生事故可能造成的后果（C）

	分数值
	发生事故可能造成的后果
	分数值
	发生事故可能造成的后果

	100
	大灾难，许多人死亡（10人以上死亡），或造成重大财产损失
	7
	严重，重伤，或造成较小财产损失

	40
	灾难，数人死亡（3-9人以上死亡），或造成很大财产损失
	3
	重大，致残，或造成很小财产损失

	15
	非常严重，少人死亡（1-2人以上死亡），或造成一定财产损失
	1
	引人注意，不利于基本的安全卫生要求


根据风险值D进行风险等级划分

	分数值
	风险级别
	危险程度

	大于320
	一级
	极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急预案）

	160-320
	二级
	高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案）

	70-160
	三级
	显著危险，需要整改（编制管理方案）

	20-70
	四级
	一般危险，需要注意

	小于20
	五级
	稍有危险，可以接受


根据以上风险评估最终计算如下：

风险等级D=L*E*C;

L：事故发生概率；根据评估计算，事故发生概率为：0.001-0.003125，即在装置的寿命内一般不会发生重大事故。最终确定为：可能性小，完全意外。分值为1分。

E:人员暴露在危险环境中的频繁程度；根据公司运行情况，以及国内外同类公司运行情况，设备检修期间人员需要暴露于危险环境中，但属于可控范围内；在事故发生时，根据预案人员能够有效快速的转移到安全环境中，因此人员暴露在危险环境中，最终确定为：每年几次暴露，分值为1分。
C:发生事故可能造成的后果；根据实际情况，一旦发生事故可能造成非常严重的后果，并可能造成人员伤亡，伤亡人数为（1-2人）。最终确定分值为：15分。

最终风险等级D=30，风险等级为四级；危险程度为：一般危险。

5环境应急资源调查报告

5.1组织机构及职责

为了提高厂区突发事件的预警和应急处置能力，保障厂区内突发环境污染事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，组建南昌双汇食品有限公司突发环境污染事故应急救援工作领导小组（简称“应急救援领导小组”），全面负责整个厂区突发环境污染事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组最高指挥机构是应急救援指挥部，指挥部下设各个救援组。                                                                                                             
5.2组织体系

企业应组建“事故应急救援队伍”， 成立事故应急救援指挥部及应急救援办公室，建立事故应急救援组织系统。公司应急救援体系由指挥管理系统、救援队伍系统、技术支持系统和相关保障系统组成。事故应急组织机构框图见图4.1-1。
图 5.2-1 环境污染事故应急救援组织结构体系图

5.3指挥机构组成及职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：
1、应急指挥部

总 指 挥：总经理

副总指挥: 设备安全副总经理

职责：

①组织制订事故应急救援预案。

②负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

③确定现场指挥人员。 

④协调事故现场有关工作。

⑤批准本预案的启动与终止。

⑥事故状态下各级人员的职责。

⑦事故信息的上报工作。

⑧接受政府的指令和调动。

⑨组织应急预案的演练。

2、应急救援办公室
负责人:安全部部长

职责：

①执行应急指挥部的决定。

②负责组织公司各应急救援小组，落实应急救援人员（包括应急救援队伍及各专业小组负责人和人员）。

③实施应急预案的管理工作。

④检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事故应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

⑤检查应急救援物资的准备情况。

⑥负责员工的应急救援教育及应急救援演练。

⑦负责与外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作。

⑧建立并管理应急救援的信息资料、档案。

⑨应急救援办公室应备有如下资料：

A、危险物质数据库:危险物质名称、数量、存放地点及其物理化学特性。

B、救援物资数据库：应急救援物质和设备名称、数量、型号大小、存放地点、负责人及调动方式。

3、消防、抢险救援组
组长：车间主任

职责：

①接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃、易爆物质。

②根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域。

③现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场消防装置进行灭火。

④负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求联防力量救援。

⑤现场固定消防泵、移动灭火器等要按规定经常检查，确保其处于良好的备用状态。

⑥负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项。

⑦有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。

⑧有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封堵等抢救措施的训练和实战演习。

4、安全警戒组
组长：保卫部部长

职责：

①发生事故后，保卫队根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场。根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

②接到报警后，封闭厂区大门，指引外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观。

③保卫队应到事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。③事故后妥善处理现场，确保不造成继发或伴生环境影响，并尽快组织力量抢修场内的供电、供水等重要措施，尽快恢复功能。

5、医疗救护组
组长：肉制品设备副主任

职责:

①熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。

②储备充足的急救器材和药品，并能随时取用。

③事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救。

④当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

6、物资供应组
组长：仓库主任

职责:

①物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢救物质及设备等工具。

②根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件。

③根据事故的程度，及时向外单位联系，调运物资、工程器具等。

④负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应。

⑤负责抢险救援物资的运输。

7、通信联络组
组长：行政部部长

职责:

①通讯联络队接到报警后，立即采取措施中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通，应急指挥部处理事故所用电话迅速、准备无误。

②迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、单位，查明事故源外泄部位及原因，采取紧急措施，防止事故扩大，下达按应急预案处置的指令。

③接受指挥部指令对外信息发布。

8、环境监测组
组长：生鲜品设备副主任

职责:

负责对事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物，去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急救援指挥部。

9、疏散引导组
组长：安全部部长

职责:

①负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

②根据协议应承担的协作工作，相关协作单位负责消防灭火、抢险、救护及医治伤员。

10、救援技术专家组
组长：设备工程部主任

职责：

①指导应急预案的编制及修改完善。

②掌握公司区域内危险源及易燃易爆、防火重点部位的分布情况，了解国内外的有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见。

③对安全事故的危害范围做出科学评估，为应急指挥部的决策和指挥提供科学依据。

④参与事故危害范围、事故等级的判定，对事故影响区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

⑤指导各应急小组进行现场处置。

⑥负责对事故现场应急处置工作和财产损失程度评估工作。

    应急机构人员及联系方式如下：

表5.2-1应急机构人员及联系方式统计表
	分组
	姓名
	联系方式
	职务
	职责

	应急指挥部
	陶永启
	15039519000
	总经理
	总指挥

	
	夏  刚
	13839506496
	设备安全副总经理
	副总指挥

	应急救援办公室
	李  尚
	18807001788
	安全环保部部长
	负责人

	消防、抢险救援组
	张永涛
	15539512579
	车间主任
	组长

	安全警戒组
	卢向阳
	18752301617
	保卫部长
	组长

	医疗救护组
	王立新
	15939586459
	肉制品设备副主任
	组长

	物资供应组
	田颂歌
	18172861188
	仓库主任
	组长

	通信联络路
	赵二涛
	18807002588
	行政部部长
	组长

	环境监测组
	张  涛
	15716375335
	生鲜品设备副主任
	组长

	疏散引导组
	李  尚
	18807001788
	安全环保部部长
	组长

	救援技术专家组
	王  彬
	18807001066
	设备工程部主任
	组长


6．预防与预警

6.1预防措施

6.1.1环境风险源监控
对可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

表6.1-1  风险源监控措施及报警系统

	作业过程
	风险源名称
	风险物质
	最大储存量
	主要风险源监控措施

	输送过程
	储罐
	液氨、二氧化碳
	— —
	1.班（车间）组长作业监督

	
	瓶装
	乙酸乙酯、环己烷、乙酸、硫酸、酒精（乙醇）、石油醚、正己烷、异辛烷、乙腈、硝酸、甲醇、三氯甲烷、乙醚、盐酸和次氯酸钠
	
	

	
	桶装
	工业盐酸
	
	

	储存过程
	制冷机房
	液氨
	98t
	火灾报警装置、有毒气体探测器、液位计

	
	屠宰车间入口旁
	二氧化碳
	30t
	防爆电器、防雷防静电设施

	
	物流库化学品仓库
	乙酸乙酯
	4.5kg
	防爆电器、防雷防静电设施

	
	
	环己烷
	0.8kg
	

	
	
	冰乙酸
	5.3kg
	

	
	
	硫酸
	15kg
	

	
	
	酒精
	47.4kg
	

	
	
	石油醚
	6.6kg
	

	
	
	正己烷
	1.7kg
	

	
	
	异辛烷
	1kg
	

	
	
	乙腈
	0.8kg
	

	
	
	硝酸
	1.5kg
	

	
	
	无水乙醇
	7.9kg
	

	
	
	甲醇
	0.4kg
	

	
	
	三氯甲烷
	2.3kg
	

	
	
	无水乙醚
	3.6kg
	

	
	
	盐酸
	1.8kg
	

	
	水泵房化学品仓库
	工业盐酸
	1t
	防爆电器、防雷防静电设施

	
	100吨/天低温肉制品车间化学品仓库
	次氯酸钠
	900kg
	防爆电器、防雷防静电设施

	生产过程
	化验室
	乙酸乙酯、环己烷、乙酸、硫酸、酒精（乙醇）、石油醚、正己烷、异辛烷、乙腈、硝酸、甲醇、三氯甲烷、乙醚、盐酸
	— —
	防爆电器、防雷防静电设施

	
	氨制冷机房
	液氨
	— —
	火灾报警装置、有毒气体探测器、液位计、PLC连锁监控报警系统

	
	氟利昂制冷机房
	氟利昂
	— —
	防爆电器、防雷防静电设施

	
	锅炉房及天燃气调压站
	天然气
	— —
	可燃气体报警装置, 防爆电器、防雷防静电设施

	
	冻结、冷藏间
	乙二醇
	— —
	防爆电器、防雷防静电设施


6.1.2技术措施
⑴生产场所、制冷机房、锅炉房和化学品仓库均采用防爆电器，厂房及设备进行防雷防静电接地，制冷机房设置有有毒气体报警系统，锅炉房设置有可燃气体报警装置。各建构筑物耐火等级达二级及以上。具体内容参见电气、自控、消防等专业设计内容。目前，化学品仓库未设置火灾报警系统和可燃气体报警装置，厂区化学品仓库需按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）和《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求完善火灾报警系统、可燃和有毒气体报警装置。

⑵定期对液氨储罐及管线、二氧化碳储罐及管线、氟利昂制冷设备、燃气锅炉、燃气调压站等进行全面检验，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患，防止跑冒滴漏。

⑶消除和控制明火源。氨制冷机房、锅炉房、燃气调压站、化学品仓库应有醒目的“禁止烟火”标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等进行安装维修时，必须按规定办理动火批准手续，领取动火证，并消除物体和环境的危险状态，备好灭火器材，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。

⑷化学品仓库按储存物质储存条件分类进行隔开存放，禁忌性物料采用隔开存放，并采取通风、降温措施。现状硝酸、盐酸和硫酸与与乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷未隔离存储，要求硝酸、盐酸和硫酸与乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷等隔离存储。

⑸生产场所、化学品仓库、制冷机房、危废暂存库等配备相应劳动防护器材及用品，配备泄漏事故应急处理器材，此外化学品仓库应设置围堤。
⑹生产场所地面为硬化地面，并设置了导流沟，制冷机房地面为硬化地面，且设有围堰，可有效防止储罐内液态物料泄漏事故情况下，对物料的收集。但是液氨储罐围堰内层未设置防腐防渗层。危险化学品仓库和危废暂存库，未设置围堰，且地面也未进行防腐、防渗处理。需进行整改。
⑺本项目化学品仓库设置有不燃烧材料的实体墙和具有防火、防雷防腐等功能的仓库门，防风、防雨措施，采用了防爆型电气设备，且设有视频监控措施，配备有相应数量的灭火器材和防雷防静电设施，但未按要求设置可燃气体和有毒气体报警装置，地面未设置防腐防渗，需进行整改。
⑻氨的水溶性比较好，氨贮罐区、氨压缩机制冷工作区设置多个雾化水装置，供氨泄漏吸收用，同时，制冷机房设置有导流沟使得事故含氨废水要能自流入事故池。
⑼其他预防措施：

①危险化学品的使用、储存场所，按要求张贴危险化学品安全周知卡，危险化学品库房的贮放应达到《危险化学品管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-95）的要求。同时为了加强对公司危险化学品运输的安全管理，防止发生危险化学品泄漏、丢失等事故。须制定危险化学品运输管理制度；

②设置可靠、便利的通讯联系系统，与消防、医院必须有快捷、有效的通讯联系。
③建立、建全各种有关消防与安全生产的规章制度，要特别加强对有毒、易燃易爆危险品的管理，对易泄漏、易外溢的部位经常进行监测和安全检查，并制定各种事故应急措施，确保环境安全。

④本项目厂界与最近居民点陈家村距离为503m，满足《冷库设计规范》（GB50072-2010）中冷库与其下风侧居住区防护距离不宜小于300m，与其他方位居住区的卫生防护距离不宜小于150m的要求，燃气调压站与周边建筑物及道路距离满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中安全距离要求。
⑻事故废水的收集

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43 号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总= （V1+ V2-V3）max + V4+ V5　
注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，取25m3。
注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.5.2条，室内消火栓用水量为10L/s，同一时间内的火灾次数按1次考虑，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的第3.6.2条，火灾延续时间以2h计，消防水量为V2=0.010×3600×2=72m3。
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本评价V3取0m3。
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按本项目一次最大生产废水排放量计，取V4=2000m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF
q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa—年平均降雨量，mm；本项目所在地qa为1520.9mm
n—年平均降雨日数。本项目所在地n=152d
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；约为2.3ha。
V5=10qF=23m3
综上，事故池有效容积不小于2120m3。

厂区在制冷机房南面设有一座事故池，容积1200m3，另外污水处理站事故池容积为2000m3，事故池作为事故废水临时贮存池，可以容纳本厂区事故废水。同时本项目排水管网管径为DN550，坡度系数为0.05，满足《建筑给排水设计手册》中管径和坡度要求，废水可重力流进入事故应急池和污水处理站，通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证液氨等储罐区、生产区、危险仓库发生泄漏、火灾事故时，泄漏物料或消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对外环境造成影响。
6.1.3安全管理措施

⑴本项目的危险化学品实行“双人双锁的管理制度”。

⑵企业已经建立、健全各级、各类人员安全生产责任制，主要包括主要负责人安全生产责任制，分管责任人安全生产责任制、安全生产管理人员安全生产责任制、职能部门安全生产责任制度、岗位安全生产责任制。               

⑶企业已经建立、健全各项安全管理制度，包括安全教育制度、安全培训制度、劳动保护用品(具)发放制度、保健食品发放制度、安全设施设备管理制度、作业场所防火管理制度、作业场所防爆制度、作业场所防毒制度、职业卫生管理制度、安全检查制度、隐患整改制度、事故调查处理制度、安全奖惩制度等。

⑷企业每年定期召开安委会，一般每年二次，有重大事情临时召集；公司每月召开安全例会。组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾。

⑸仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

⑹对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

⑺仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

⑻危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。仓库内不准存放私人物品，保管员不准私自收存商品、物资。

⑼危险化学品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。搬运、装卸化学危险品时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击。拖拉，倾斜和滚动。

⑽装卸危险化学品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

⑾进入危险化学品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的。

⑿针对本企业事故危害时间短暂、事故危害区域较小的特点，事故应急对策主要应为：一旦发生泄漏或爆炸事故，应立即向领导和安全部门报告组织事故抢救工作、及时通知医务人员进行救护工作、通知与组织非救险人员紧急疏散到上风向或及时紧闭门窗与戴上防毒器具，避过短暂的浓度高峰期。
⒀进入氨区必须履行登记制度，严禁无关人员进入。非运行值班人员进入氨区，必须经过运行值班人许可，按规定办理登记手续，并在运行值班人员监护下方可进入。氨区的大门在人员进入后应随手关闭，但不能上锁，当发生紧急情况时，便于逃生。氨区的大门在人员离开后应随手关闭并上锁。

⒁进入氨区，不得携带打火机等火种，手机等非防爆电子设备必须关机，并将手机、火种存放在氨区门外指定地点。进入氨区前应先用手触摸静电消除器，消除身上的静电。
⒂氨区作业人员必须经过专业培训，熟悉系统、熟悉液氨物理、化学特性和危险性，并经考试合格方可上岗。

⒃在氨区内进行作业的人员，禁止穿着可能产生静电的衣服或带钉子的鞋。在工作时应佩戴安全防护装置（护目镜，防护手套，能过滤氨的面罩、防护服等）并定期维护。
⒄氨区应配备适合的防爆型照明、通风设施、消防器材和泄漏应急处理设施，并对该设施进行定期检查和试验，氨区围墙（栏）必须完整，并设置“严禁烟火”等明显的安全警示标志。氨区内应保持清洁、无杂草，不得储存其他易燃品和堆放杂物。

⒅氨区内必须保证通风良好。操作、检修时使用能有效防止产生火花的专用工具（如铜质工具），如果必须使用钢制工具时应涂上黄油或采取其它措施，手和衣服不应粘有油脂。氨区范围内严禁明火，氨区内严禁带电作业。确因工作需要动用明火或进行可能产生火花的作业，应办理“一级动火工作票”。动火作业前必须进行可燃气体测试，合格后方能准许动火。储存、补充或置换氨气时。应均匀缓慢地开启阀门，使气体缓慢放出，防止因摩擦引起爆炸。

⒆液氨储罐充装量不得超过储罐总容积的85%。根据液氨储罐外壁温度和内部温度，设定合理的温度高报警值和自动联锁喷淋降温值。氨区设有氨气检测器，当检测器测得大气中氨浓度过高时，运行控制室会及时发出警报。液氨储罐温度高联动喷淋水与消防喷淋水保护必须可靠投运，当液氨储罐罐体温度过高时自动启动工业水喷淋装置，对罐体自动喷淋减温；当有微量氨气泄漏时可启动自动消防喷水装置。

⒇氨区应设置二个及以上不同方向的安全出口，以利危险情况下生产运行人员的安全疏散。禁止将氨区内的消防设施、安全标志移作他用。

（21）未经批准的车辆一律不得进入氨区内，必须进入的车辆需采取有效的防火措施(戴阻火器等)经安全监察部与武装保卫部批准后，在有关人员的监护下方可进入。外来施工人员在进入氨区内施工前，须经安全教育培训合格并办理相关手续后，在有关人员的监护下进行施工，施工期间监护人员不得离岗。
（22）严格执行检修工作票制度。在氨区内从事任何工作时必须按规定办理工作票，并履行相关审批手续。进入氨罐内检查和检修的受限空间作业时必须执行《GDQB/ZD-07-40 受限空间安全管理制度》，同时填写“受限空间作业许可证”。 
6.1.4 现有风险防控和应急措施差距分析

表6.1-2  环境风险管理制度差距分析

	评估依据
	企业情况

	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实
	企业已制定定期巡检和维护责任制度，且明确了环境风险防控重点岗位的责任，企业已建立了环境风险防控和应急措施制度，化学品仓库应急措施、应急设施需进一步完善

	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实
	企业已基本按照环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求开展生产，但仍需进一步完善

	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训
	企业已对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训

	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行
	企业尚未建立突发环境事件信息报告制度


表6.1-3  环境风险防控与应急措施差距分析

	评估依据
	企业情况

	是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性
	①该企业雨水口配套的雨水管网；在雨水排放口设置有切断装置；企业及已设立事故水池；

②企业生产废水经厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网，目前，企业生产废水排放口设置有监视、控制、切断装置；

③企业已制定《环境保护责任制度》，岗位责任制度得到有效落实。

	是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性
	①该企业雨、污水管与市政雨污水管网对接，已设置事故池防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界； 
②企业雨、污水排口设置有取样水池及视频监控设施。

③企业冷却循环水等清净下水已设置应急收集处置措施，避免事故状态下清净下水排出厂界。

④企业制冷机房液氨储罐区、化学品仓库未设置防渗漏、防腐蚀措施，但低温肉制品车间化学品仓库未设防流失措施。

⑤企业管理措施明确，岗位职责已落实到位。

	涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。
	①企业配备了毒性气体泄漏报警装置和紧急处理装置，如有毒气体泄漏报警器、洗眼器、防护服、防毒面具。

②企业已制定了应急疏散措施和方式；但未与周边敏感点村庄领导建立应急互动机制，不能有效紧急通知疏散周边影响范围内居民。

③企业上述措施相关管理规定及岗位责任已落实。


表6.1-4   环境应急资源差距分析

	评估依据
	企业情况

	是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）
	①企业已配备应急物资和应急装备；

②企业已设置应急监测类物资及人员。

	是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	企业已设置专职人员组成的应急救援队伍。 

	是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）
	企业尚未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。


6.2预警行动

1、预警程序

①当班人员发现泄漏的情况后，立即向厂值班室及消防抢险救援组报警(报告)；

②厂值班室接到应急报警后，立即赶赴现场对泄漏危险进行辨识、判断与评价(如：是否能自控排除险情、泄漏量、泄漏部位、人员是否有伤亡、是否需要外援等)，将事故及评价结果立即向总公司指挥小组报告。并视情况作出是否需要组织厂内人员疏散、是否需要报打“120”救护人员等的决定；

③厂应急现场抢险小组接到报警后，立即携带应急备用工具、物资、材料等奔赴现场抢险；

④公司应急指挥小组接到报告后，应靠前指挥，进一步辨识、评价险情及时向局值班室报告事故情况，并作出是否请求政府进行社会应急援助，是否请求政府组织事故现场周围群众采取紧急避难措施等的决定。

2、突发事故的报告时限和程序

在突发环境污染事件后，厂内应急指挥小组应在10分钟内向全区应急处理办公室报告。如发生较大或较严重的突发环境污染事件，应同时向南昌市环境事故应急处理指挥部报告。

3、突发事故的报告方式与内容

突发事故的报告方式分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件起十五分钟内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、是否需疏散、以及疏散半径等情况。

②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事情发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

4、特殊情况的信息处理

如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报南昌市委、市政府。按照政府信息工作有关要求，通报相关省、市。

6.3报警、通讯联络方式

6.3.1 24小时有效报警装置

事故或险情发生后，第一发现者应尽快向应急救援指挥中心值班室、专职消防队或专职医疗救护队报警，同时向当天负责生产的值班经理报告事故情况。

专职消防队或专职医疗救护队接到报警后应当快速做出准备响应，同时报告应急救援指挥中心值班室。应急救援指挥中心值班人员结合事故现场情况报告和安全监控系统反映的情况，向企业厂区事故应急救援队伍报告事故情况。

若生产区或厂区发生重特大生产安全事故，应急救援指挥中心直接联系南昌市及桑海产业园区消防队、应急救援指挥中心、安全生产监督管理部门、公安部门、卫生部门、环境保护部门报警，请求信息和技术支援。

6.3.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

⑴内部报警联络方式

明确与应急工作相关联的单位或人员通讯联系方式如下：

表6.3-1   应急指挥小组人员及联系方式统计表

	分组
	姓名
	联系方式
	职务
	职责

	应急指挥部
	陶永启
	15039519000
	总经理
	总指挥

	
	夏  刚
	13839506496
	设备安全副总经理
	副总指挥

	应急救援办公室
	李  尚
	18807001788
	安全环保部部长
	负责人

	消防、抢险救援组
	张永涛
	15539512579
	车间主任
	组长

	安全警戒组
	卢向阳
	18752301617
	保卫部长
	组长

	医疗救护组
	王立新
	15939586459
	肉制品设备副主任
	组长

	物资供应组
	田颂歌
	18172861188
	仓库主任
	组长

	通信联络路
	赵二涛
	18807002588
	行政部部长
	组长

	环境监测组
	张  涛
	15716375335
	生鲜品设备副主任
	组长

	疏散引导组
	李  尚
	18807001788
	安全环保部部长
	组长

	救援技术专家组
	王  彬
	18807001066
	设备工程部主任
	组长


⑵外部救援联络方式

表6.3-2    外部救援单位联络电话

	单位
	联系电话号码

	报警电话
	  110、119、120

	南昌市人民政府
	     0791-83883757

	南昌市卫生和计划委员会
	     0791-83986755

	南昌经济技术开发区安监局
	0791-87901001

	南昌市应急救援中心
	0791-87830825

	南昌经济技术开发区管委会
	0791-83805600

	南昌市环保局
	0791-86356019

	南昌市环保局经开分局
	0791-87951576

	南昌市环境监测站
	0791-86356113

	南昌市安监局
	0791-83986142

	南昌市疾病预防控制中心黄主任
	13607911356、0791-86363837

	国家化学事故应急咨询服务热线
	0532-83889090

	区安监局值班室
	0791-87630097、13879130097

	园区总值班室
	0791-83825626

	园区企业服务部
	0791-83825603、13879131466

	园区安全生产科
	0791-83825711、15979195868

	园区消防大队
	0791-83065119、13870087997

	园区公安分局
	0791-83825689、13803537360

	园区新褀周卫生院
	0791-83061227、13979187180

	园区交警大队
	15870600593

	正邦科技
	0791-83892021

	江西中科新建材有限公司
	0791-83063611

	哲峰非标设备制造有限公司
	0791-3815167

	桥南村
	0791-83066038

	陈家村
	0791-85346388


6.3.3危险化学品、危废的驾驶员、押运员报警联系的方式

本公司危险化学品、危废等均由有资质单位负责运送。运输危险化学品及危险废物的车辆在公司内部发生事故，应首先向公司报警。若在运输途中发生事故，应向110、环保热线12369进行报警，此外需向危废处置单位负责人进行汇报。
7．信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式。

(一)信息通报与通知        

⑴公司指挥部设立24小时应急值守电话，值守电话：13839506496、0791-82208135。
一旦发生事故，现场人员应立即将事故报告公司应急指挥部，指挥部应立即将事故情况报企业负责人，并保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

⑵指挥部在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名、双方交流内容。

(二)信息上报

发生突发重大环境污染事故时，企业生产主管等应立即向上级环保、安全等主管部门及公司处置领导办公室报告，报告的内容如下：

⑴发生事故的单位及事故发生的时间、地点。

⑵事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的估计。

⑶事故发生原因及事故性质的初步判断。

⑷危险化学品的品名和性质，事故已造成的危害和影响，事故可能继续造成的危害和影响。

⑸已受事故影响的区域、及其可能继续影响的区域。

⑹事故抢救处理的情况、现场的情况和采取的应急救援措施。

⑺需要有关部门和单位协助事故救援和处理的有关事宜。

⑻24小时有效内部、外部通讯网络手段。

⑼事故的报告单位、签发人和报告时间。

情况紧急时，事故现场有关人员可直接向当地有关部门报告。

(三)信息传递

被通知部门接到事故报告后，向110及地方环保部门报告，当地环保部门等有关部门报告本级人民政府，并应向上级人民政府和有关部门报告。

必要时，上述有关部门可越级上报事故情况。

8．应急响应及措施

8.1分级响应机制

依据《国家突发环境事件应急预案》，按照突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度，波及范围、影响大小，视人员及财产损失的情况，将突发环境事件由低到高的划分为重大（Ⅰ级），较大（Ⅱ级）、一般（Ⅲ级）三个级别。具体详见本预案“1.4突发环境事件分级”相关内容。

8.1.1分级响应机制

⑴Ⅰ、Ⅱ级响应程序

①当发生突发环境事件时，在进入应急救援状态的同时，各应急小组立即到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时公司应急指挥部应立即报告南昌市环保局。

②事故应急救援队伍立即到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥组。

③由应急指挥部根据事件情况启动相应的应急预案，领导各小组展开工作。在决定进入Ⅰ、Ⅱ级应急状态之后，企业应急指挥部应当立即将有关情况报告南昌市环保局，并视情况请求必要的支持和帮助，由当地应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事件应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，进入应急状态。

④公司应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急组应听从现场指挥部的领导。

⑤污染事件基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事件处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事件有进一步扩大、发展趋势，或因事件衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时向南昌市应急处理指挥部请求援助。

⑵Ⅲ级响应程序

①当发生突发环境事件时，在进入应急救援状态的同时，各单项应急小组立即到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。

②事故应急救援队伍立即到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈公司应急指挥部。由应急指挥部根据事件严重程度和事态发展，启动公司突发环境应急预案，并就有关问题做出决定和部署，同时立即按照职责分工组织开展应急处置工作，并启动公司内部事件调查程序。

8.1.2启动应急预案

⑴应急反应程序

一旦发生人为或自然因素引发的可以导致环境风险的事故，既启动应急预案，应急反应程序见图7.1-1。

图8.1-1应急预案启动程序
⑵报警

①第一发现者报警                                                                

事故发生后，第一发现者应立即报警。报警方式包括：① 启动事故现场最近的火灾报警按钮，通知应急救援组；② 通过无线对讲机，通知厂区值班室。

由于情况紧急，所以报警内容要简短，主要内容是：事故发生时间、地点；事故性质：何种物质泄漏，是否火灾、爆炸等。

②值班室报警

值班室通过电视监视系统、或者第一发现者获得险情后，立即出动或采取其它手段迅速判断事故或险情的性质，然后向公司主要负责人报告，同时拉响警报器或者通过广播向全厂发出警报。                                                  

③险情初报

公司主要负责人接警后立即向应急救援指挥部报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况等。同时通知本公司附近的企业。

④应急救援指挥部报警

根据本预案规定的事件分级、预案分级响应级别，立即以快捷的方式向各种专业的应急救援队伍（不同层次的）报警并同时发出救援指令；同时，向南昌市人民政府应急救援领导机构和南昌市环境保护局作出网络或书面报告，在险情初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

8.1.3应急抢险、救援、控制和监测

⑴人员疏散

①当发生险情后可能对厂区内外人群安全构成威胁，必须在应急救援指挥部的统一指挥下，疏散与抢险、救助等工作无关的人员。

②当发生火灾、爆炸事故时，公司保卫部门负责疏散厂区内的相关人员。所有被疏散人员均应撤离至既定的避难场所。

③当火灾爆炸的规模较大时，由公安部门负责快速疏散本公司附近的企事业单位和居民点的人员至安全距离以外的地点。

④如果发生大规模泄露事故，则由公安部门迅速发出通知，并强制撤离、疏散企业周边居民，公司人员由向北面疏散。

⑵设置警戒线

①险情发生后，本公司保卫部门应在厂区内设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场。

②当事故规模较大时，则由公安部门负责在通往事故现场的公路设置警戒线。禁止无关车辆通过事发现场周围地段。                               

⑶抢险和控制

①应急救援指挥部根据事故的类型、事故的大小确定投入公司抢险队伍还是社会专业抢险队伍。

②无论是火灾爆炸事故还是泄露事故，险情发生后均应有消防、医护、供电、专业维修、水务、气象、环保等专业抢险队伍到达事故现场。

③险情发生后必须尽快实施灭火、堵漏、抢修等作业。

④若是火灾、爆炸类型的事故，在抢救事故原料桶和装置的同时，根据事故化学品性质对临近的储存区实施喷洒降温。

⑤所有进入现场实施抢险、救援的工作人员，在进入现场前必须佩戴个人防护装备。
8.2应急处置措施

建设项目可能出现的主要事故是火灾、爆炸，建设单位应坚持“以防为主，防消结合”的消防工作方针，编制完善的防火防爆制度，成立消防领导小组，由公司总经理担任组长，全面负责和监督消防工作，以设备安全副总经理为副组长，各部门负责人、车间负责人为组员，分管各级消防工作。同时成立公司的义务消防队伍，有火警时可借助园区公安消防大队。

公司消防队应负责对本单位事故应急救援处理，贯彻执行安委会的各项安全指令，参与安全生产培训、教育、宣传工作，参加事故应急预案演练，遇突发事故，迅速出击，及时扑救。企业发生事故时，应立即通知南昌经济技术开发区消防大队予以支援救助。

同时当出现人员中毒、灼烫、机械伤害时，可使用公司配备的应急救援物资并及时与经开区医院联系救援。
8.2.1现有应急预防设施/措施

企业现有和拟补充应急措施情况见下表。
表8.2-1   公司现有和拟增加的应急预防设施汇总表
	序号
	类别
	现有应急设施
	建议补充应急设施

	1
	厂区平面布置
	①车间内各作业区分区布置；车间内道路布置满足《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）要求，并做到人货分流，设置环形消防车通道等；电缆、仪表线采用架空方式排布；

②厂内按“雨污分流”设计，厂内设置了2个事故应急池,1个1200m3事故池位于制冷机房南面地下，1个2000m3事故池位于污水处理站；

③各建筑物内均放有灭火器，车间内放有消火栓；
	物流库化学品仓库盐酸、硫酸和硝酸等需与乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷隔离存储

	2
	生产装置方面
	①生产装置大部分为机械设备，主要原辅料为固态，少量辅料为液态，用量较少，部分废气收集治理后高空排放，部分有机废气呈无组织形式挥发；

②生产设备防腐蚀，定期检查；

③车间设有良好的机械排风系统，并满足防爆要求。

④涉及可燃物质作业区放置了灭火器材。

⑤锅炉房设有可燃气体报警装置和灭火器材
	①车间配备消防砂土、铁锹等应急物资；

②定期检查灭火器和消防栓、消防砂土，及时更换过期灭火器。

③操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，保证装置稳定运行；

④定期检查通风设备，如发现故障，及时更换；

	3
	储运设施方面
	①设有独立的化学品仓库、液氨储罐区；液氨储罐区设置有有毒气体报警装置和PLC连锁监控报警系统。
②配备灭火器、消防砂土、铁锹和防爆电器等应急设施


	①及时更换过期灭火器，补充消防砂土；

②物流库化学品仓库、低温肉制品化学品仓库和水泵房化学品仓库需设置导流沟并与事故废水池连通，确保各区域事故废水完全收集；物流库化学品仓库、低温肉制品化学品仓库和水泵房化学品仓库需设置可燃气体和有毒气体报警装置。
③专人负责定期检修运输设施、设备，检查原料区物料储存情况。制定完善的仓库管理制度，并严格执行，加强库房的机械通风；

④物流库化学品仓库、低温肉制品化学品仓库和水泵房化学品仓库需地面需进行防腐防渗并设置围堰。

	4
	环保设施
	①设有废气处理装置，并高空排放；

②设有废水处理装置，确保厂区废水达标排放；

③设有独立的危废暂存库及一般固废暂存库
	①车间内加强通风，促进无组织排放的废气的扩散；

②加强废气、废水监控装置及措施；
③危废暂存库地面设置防腐防渗措施，加强机械通风，危废储存期限不得超过1年，需与有资质的危废处置单位签订危废处置协议


8.2.2 泄漏、火灾爆炸事故应急措施

1、液氨泄漏、火灾、爆炸
⑴液氨泄漏事故应急措施

第一时间启动应急响应程序，开启室外消防水并进行喷淋。应急处理人员应穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。消除所有点火源，在泄漏区严禁使用产生火花的工具和机动车辆，严重时还应禁止使用通讯工具。

同时，由于制冷机房中氨存在量较大，涉及设备设施较多，针对不同的泄漏点的具体应急处置措施如下：
氨压缩机发生氨泄漏处置程序
a.氨压缩机发生漏氨事故后，先切断压缩机电源，马上关闭排气阀，吸气阀（双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀） , 如正在加油，应及时关闭加油阀。
b.应将机房运行的机器全部停止，操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置，在关闭事故机时顺便将就近运行的机器断电。
c.如漏氨事故较大,无法靠近事故机,应到室外停机,停机后立即关闭所有油氨分离器进气阀及与事故机吸气相连的低压出气阀。
d.迅速开启氨压缩机机房所有的事故排风扇。
e.在处理事故时，用水雾喷淋设施喷淋漏氨部位，使氨与水溶解，注意压缩机电机的防水保护。
压力容器漏氨事故处置程序
处理此类事故，原则是首先控制使事故不再扩大， 然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时要采取关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位， 容器里氨液及时排空处理。属于此类设备有：液氨储罐、冷凝器、高压贮液桶、集油器、低压循环储液器等。
主机油氨分离器漏氨处置程序
油氨分离器漏氨后，如压缩机正在运行工作中，应立即切断压缩机电源，迅速关闭该油氨分离器的出气阀、进气阀、供液阀、放油阀及关闭冷凝器进气阀，压缩机至油氨分离器的排气阀。
冷凝器漏氨处置程序
冷凝器漏氨后，如压缩机处于运行状态，应立即切断压缩机电源， 迅速关闭所有高压贮液桶均压阀和其它所有冷凝器均压、放空气器阀， 然后关闭冷凝器的进气阀、出液阀。工艺允许时可以对事故冷凝器进行减压。
高压贮液桶漏氨处置程序
高压贮液桶漏氨后，立即关闭高压贮液桶的进液阀、均液阀、出液阀、放油阀及其它关联阀门。如氨压缩机处于运行状态， 迅速切断压缩机电源，在条件及环境允许时，立即开启与低压容器相联的阀门进行减压、排液、尽量减少氨液外泄损失，当高压贮液桶压力与低压压力一致时，应及时关闭减压排液阀门。
低压贮液桶漏氨处置程序
低压贮液桶漏氨后，该系统压缩机处于运行中，立即切断压缩机电源， 关闭压缩机吸气阀，同时关闭低压桶的进气、回气、均液、放油及其它关联阀门，开启氨泵进液、出液阀及氨泵，将低压贮液桶内氨液送至蒸发器内，待低压贮液桶内无液后关闭氨泵进液阀。
集油器漏氨处置程序
集油器漏氨后，在放油过程中，应立即关闭集油器的进油和减压阀。

设备玻璃管，油位指示器漏氨处置程序
液油位指示器，玻璃管破裂漏氨，当上、下侧弹子失灵，应立即关闭指示器上、下侧的弹子角阀，尽早控制住氨液大量外泄。
⑵液氨火灾事故应急措施

①立即报警，隔离疏散转移遇险人员，转移到安全区域，并对通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。
   ②消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。

   ③储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。安全阀发生声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留。

   ⑶液氨爆炸事故应急措施

 ①发生氨罐爆炸，立即疏散爆炸点疏散距离范围内的所有人员，迅速通知毗邻单位，封闭各个交通路口，建立警戒，禁止车辆及人员进入爆炸现场。若风速较大，还应扩大人员疏散范围。抢救疏散工作做到统一指挥，分工明确，措施得当，保障有力，并用最快的速度向上级报告并请求支援。 

②积极抢救伤员，迅速查明爆炸部位是否有氨液泄漏，同时采用消防水对准泄漏部位稀释溶解。（所有抢险人员必须在采取有效的安全防护下施救）。

2、锅炉房和燃气调压站事故应急救援措施
①锅炉房和燃气调压站天然气泄漏：a.用便携式可燃气体报警仪检测现场天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区；b.如室内天然气泄漏时，应立即关闭室内供气阀门，迅速打开门窗，加强通风换气。c.消防车到达现场，不可直接进入天然气扩散地段，应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带，做好准备，对付可能发生的着火爆炸事故，消防人员动作谨慎，防止碰撞金属，以免产生火花。c.根据现场情况，发布动员令，动员天然气扩散区的居民和职工，迅速熄灭一切火种。d.天然气扩散后可能遇到火源的部位，应作为灭火的主攻方向，部署水枪阵地，做好对付发生着火爆炸事故的准备工作；e.利用喷雾水吹散泄漏的天然气，防止形成可爆气；f.待抢修人员赶来后，实施故障排除，根据实际情况，更换或维修管段或设施。

②如果是天然气泄漏着火，a.应首先找到泄漏源，关断上游阀门，使燃烧终止；b.关阀断气灭火时，要不间断的冷却着火部位，灭火后防止因错关阀门而导致意外事故发生；c.在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃复爆；d.当火焰威胁进行阀门难以接近时，可在落实堵漏措施的前提下，
③现灭火后关阀；e.关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故；f.对气压不大的泄漏火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。同时要注意，在关阀、堵漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成第二次着火爆炸。

3、化学品仓库泄漏事故

化学品贮存过程中发生火灾事故时，前期上报、报警、切断及善后工作按要求进行。应急措施及注意点主要为：
用砂土、其它惰性材料吸收。若大量泄漏，充分利用围堤收容，防止发生更大的连锁火灾爆炸事故；抢救时应用干粉或二氧化碳灭火器进行灭火，并用水喷淋保护去抢救的人员。

4、人员疏散
当发生泄漏、火灾爆炸事故时，由指挥部（联系方式详见表4.2-1）实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工及外单位客户人员必须执行紧急疏散、撤离命令。

①当员工接到紧急撤离命令后，对生产装置进行紧急停车，切断电源，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离到指定地点集合。员工在撤离过程中，在无防护、防毒面具的情况，用湿手巾捂住口、鼻脱离现场，总的原则是：向处于当时的上风方向撤离到安全点。严禁与事故处理无关的人员在事故警戒区周围观望、徘徊。

②事故现场人员按指挥组命令撤离、疏散到指定安全地点集中后，不要在低洼处滞留，由各车间、部门的负责人检查统计应到人数、实到人数，向指挥部报告撤离疏散的人数。通讯组负责出入警戒区域的应急处理人员的资质审查和登记工作。应急组在事故救援过程中，要查清是否有人留在污染区与着火区。

③当发生险情后可能对厂区内外人群安全构成威胁，必须在应急救援指挥部的统一指挥下，疏散与抢险、救助等工作无关的人员。

④当发生重大泄漏、火灾爆炸事故时，公司指挥部向南昌市公安部门请求援助，由南昌市公安部门（联系方式：0791-83825689、13803537360）负责快速疏散本企业附近的企业单位和居民点的人员至安全距离以外的地点。发生火灾时，疏散至146.77m以外的安全距离，发生泄漏时，疏散至2200.7km以外的安全距离。同时根据风速风向等，适当调整疏散范围，风速大，则需扩大疏散范围，同时考虑在下风向扩大疏散范围。
⑤当发生重大泄漏、火灾爆炸事故时，人员疏散应依据具体的事故位置、当时的风向临时制定疏散路线，制定原则为远离事故源、事故发生时风向的上风向。

⑥二氧化碳或氟利昂等发生泄漏时：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴好正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若液氨泄漏引起火灾，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂采用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
⑦当发生重大泄漏、火灾爆炸事故时，需要疏散周围居民时。应根据发生火灾、爆炸可能导致泄漏的物质对周围需要疏散周围居民进行适当的保护措施。

8.2.3化学品接触或中毒急救方法

⑴皮肤或衣服接触化学品

①立即脱掉受污染的衣物或首饰，用大量水冲洗皮肤至少15分钟。或剪掉与灼伤处皮肤粘连的衣服，用消毒纱布包裹后送医院。

②查阅该化学品的安全技术说明书(MSDS)，确定身体是否会出现其它迟发症状。

③脱去受污染的内衣或毛线衫时，应当小心，防止眼睛接触化学品。对于受污染的衣服应当丢弃掉或单独洗涤。皮革做的衣物或领子是不能清洗干净的，应当丢弃掉。

④不要使用溶剂来清洗皮肤。它们能够脱去皮肤表面的保护性油脂，使皮肤出现不适或发炎。此外，用溶剂清洗皮肤表面时，会增强皮肤吸收一些有毒化学品的能力。

⑵眼睛接触化学品

①立即用大量水或生理盐水冲洗眼睛至少15分钟。冲洗的时候要使眼睛睁开同时转动眼球，以便冲洗彻底。

②最好是使用洗眼器进行冲洗，这样两只手可以用来张开眼睛。若没有洗眼器，可以将大量水撩入眼睛里（注意由鼻子上方向外，以免清洗水污染另一只眼睛）。

③冲洗前快速摘掉隐形眼镜，或边冲洗边摘掉。

④立即寻求就医（不管目前严重程度如何），并向医生说明接触化学品的名称。

⑶吸入化学品 

①立即将患者转移到空气新鲜处。若心跳停止时，立即进行人工呼吸和心脏挤压。

②若出现头痛、鼻子或喉部不适，头晕或意识不清等症状，立即去就医，并向医生说明接触化学品的名称。

③查阅该化学品的安全技术说明书(MSDS)，确定吸入该化学品会出现的症状，及其它迟发症状。

⑷意外食入化学品

①立即去医院就医，或联系中毒控制中心。

②除非遵照医嘱，否则不要催吐。

⑸伤口接触化学品

立即用肥皂和清水冲洗患处，必要时就医。

⑹注意事项

①救护人员和应急处置人员进入事故现场前，应首先做好自身防护，应当穿防护用品、佩戴防护面具或空气呼吸器。

②施救过程中，患者应仰卧地上，或硬板床。

③为保持呼吸道通畅，迅速清除口腔异物，如呕吐物，假牙等。

④手托病人头部上仰，颈下垫枕，以减少口咽部气道弯曲度。

⑤被动呼吸以采用口对口人工呼吸为主。

⑥被动循环指胸外心脏按压。

⑦受伤人员安置和分类救治。

应急救援指挥部应根据受伤人员的致伤原因，将受伤人员进行合理分类，优先对身体状况较差的受伤人员进行抢救和治疗。

⑧医院救护

预案启动后，应急救援指挥中心根据事故性质和规模，决定是否通知专职医疗救护队进行现场救护，可以选择由现场人员迅速将受伤人员送往医院进行抢救。

急救援指挥中心根据受伤人员情况也可求助南昌市级医疗机构，获得其医疗救援设备、物质和队伍的支持。  
8.2.4环保设施事故排放防范措施

⑴废气

①由专人负责日常环境管理工作，制定“环保管理人员责任表”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②为避免公司废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对各类废气处理装置应定期检修、保养；  

③废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

接到指令后，应急指挥组率技术组成员及应急专用设备，在最短的时间内赶赴废气突发事件现场。          

技术组到达现场后，应迅速控制现场、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散；生产车间应暂停排污生产线，立即联系设备建设单位给以快速到现场维修。                                                   

⑵废水

其中生活污水、初期雨水、生产废水经相应收集后进入污水处理站统一预处理。

在生产区发生物料泄露事故、产生事故废水，以及厂内发生火灾爆炸事故或其他事故导致雨水排放口水质超标时，首先将事故废水或超标废水排入应急事故池，在分析事故废水水质浓度后，采取按浓度调节、逐步加入到废水处理站进行处理，如果无法处理的，则外包处理。 

⑶危险废物意外事故

危险废物意外事故是指危险废物在产生、收集、贮存等环节上出现了扩散、流失、泄漏、人员受伤等情况。

危险废物意外事故防范措施：

①不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。 

②危险废物贮藏间外贴有“危险废物”字样标识 

③固体危险废物：包装完整，不渗漏。

④液体危险废物：容器密封、有盖。 

⑤气体危险废物：容器密封、安全阀良好。 

⑥危险废液暂时存放应采取防渗漏、防外溢措施。 

8.2.5事故伴生/次生污染应急处置措施
泄漏物料以及挥发、火灾、爆炸产生的伴生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生少量泄漏事件时，泄漏液体很容易控制其外流，一般不会通过管网直接进入外界水环境；当发生较大泄漏或火灾、爆炸等事件时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险化学品有可能随消防废水通过管网进入外界水环境；泄漏气体及物料挥发产生的气体会进入到空气中。

因此本次“事故伴生/次生污染分析”主要考虑由于火灾爆炸事故引发的水环境风险，主要是消防废水和污染雨水。具体如下：
①本项目排水系统设置
· 排水系统
本项目废水排放采用分流制，建设有废水和雨水两套排水管网。其中：泄漏物料或消防废水等事故废水经收集后进入事故池，事故池出水经厂内污水处理站处理。收集的雨水排入市政雨水管网。
· 消防废水收集系统
本项目罐区配套设置围堰，围堰内有地漏和切换阀门，与污水管线或事故池相连。一旦发生事故，消防水经围堰收集可以进入污水系统；对于溢流至雨水管网的事故污水可以在雨排口设置切换阀门，将污水切换至污水系统。
②本项目事故废水调输方案
根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43 号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积不小于2120m3。本企业目前制冷机房南面事故池容积1200m3，污水处理站事故池容积为2000m3，事故池作为事故废水临时贮存池，可以容纳本厂区事故废水。同时本项目排水管网管径为DN550，坡度系数为0.05，满足《建筑给排水设计手册》中管径和坡度要求，废水可重力流进入事故应急池和污水处理站，通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证液氨等储罐区、生产区、危险仓库发生泄漏、火灾事故时，泄漏物料或消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对外环境造成影响。
通过提升泵及相应管道联通项目两个应急事故池，完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产区、危险仓库和罐区发生泄漏、火灾事故时，泄漏物料或消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围河流造成影响。
为了最大程度减低建设项目事故发生时对水环境的影响，对企业的事故废水采取了三级拦截措施。

一级拦截措施：制冷机房和车间外地面设有导流沟，并对生产车间装置区和原料贮存库区、危险固废临时堆场地面进行硬化处理。物流库化学品仓库设置有挡水坡。
二级拦截措施：建设项目设置了足够容量的废水事故池用于贮存生产事故废水、事故消防废水、污水预处理站事故废水等。

三级拦截措施：在厂区污水排口设置排污闸板。防止事故废水未经处理排入桑海污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。
8.2.6应急设施(备)与物资

⑴报警设施                                                                   

公司内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。                                                  

在生产和储存过程中，发现危险化学品发生泄漏应立即采取相应措施予以处理；操作人员无法控制时，立即向现场领导报告。

⑵通讯设施

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。

⑶消防设施

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160－2008）以及《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）的规定，在储存危险化学品的仓库内应设置消防系统等。

项目所在地市政给水管道能满足室内外消防用水量，厂区内所有建筑内部都配备相应的消防器材（包括消防栓、灭火器），江西苏克尔新材料有限公司事故废水池满足事故消防废水要求，并对初期雨水进行了收集，厂区所有对外排放口都安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，使消防废水进入厂区内的消防废水收集池，后引入厂区污水处理站处理达标后排放，消防事故废水不会直接外排。

⑷报警装置

表8.2-1  报警系统一览表

	建筑名称
	风险物质
	现有预警设施

	氨制冷机房
	液氨
	有毒气体报警装置（26套）

	锅炉房
	天然气
	可燃气体报警装置（4套）


⑸环境事故处置设施设备

企业现有配置情况见表7.2-2。

表8.2-2    环境应急处置设备配置情况
	名称
	制冷机房
	低温肉制品车间制冰间
	屠宰  制冰间
	微型消防站
	配电室
	管理  责任人
	联系电话

	防毒面具（滤毒罐）
	8
	2
	2
	
	
	孙伟
	15079068628

	空气呼吸器（防护服）
	3
	
	
	2
	
	孙伟
	15079068628

	消防头盔
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	灭火防护靴
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	消防腰带
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	消防战斗服
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	消防手套
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	灭火毯
	
	
	
	5
	
	郝 亮
	13155825118

	自救呼吸器
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	消防腰斧
	
	
	
	10
	
	郝 亮
	13155825118

	对讲机
	
	
	
	12
	
	郝 亮
	13155825118

	隔离警示带
	
	
	
	2
	
	郝 亮
	13155825118

	红外线测温仪
	
	
	
	
	2
	童志强
	15679118513


表8.2-3   消防器材用品分布表
	车间名称
	消火栓
	灭火器
	管理责任人
	联系电话

	低温肉制品车间
	68
	88
	郝 亮
	13155825118

	100T低温肉制品车间
	46
	164
	郝 亮
	13155825118

	200T高温肉制品车间
	44
	80
	邓亮亮
	18579059539

	屠宰车间
	74
	68
	张捷
	15970689177

	冷藏车间
	49
	78
	程辉
	13699555542

	分割车间
	23
	46
	程辉
	13699555542

	仓库
	31
	48
	郝 亮
	13155825118

	行政部
	110
	112
	郝 亮
	13155825118

	设备工程部
	33
	76
	罗明
	18579181730


若该企业发生化学品的泄漏及火灾，为保证在发生风险事故时能更为有效的防范对环境的污染和扩散，企业内应配备足够数量的洗眼器、喷淋器、洗手池等。

8.2.7应急能力评估   
   通过总体调查、环境风险评价，对本公司内可预测的突发环境事件（泄漏、火灾爆炸）的应急能力进行评估：

公司现有的应急人员及应急物资及装备情况：

⑴结构完整的应急组织体系。应急体系包括：应急指挥部、应急救援办公室、消防抢险救援组、医疗救护组、物资供应组，救援技术专家组等，分工明确。

⑵应急救援物资（包含消防装备）。车间备有干粉灭火器、消防栓、防护服、防毒面具、消防砂等。

⑶电气、电讯安全防范措施。使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护。

建议公司补充的应急措施或装备：
⑴化学品仓库设置导流沟并与事故废水池连通，确保各区域事故废水完全收集；物流库化学品仓库设置可燃气体和有毒气体报警装置；物流库化学品仓库盐酸、硫酸和硝酸等需与乙腈、甲醇、石油醚、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、正己烷、环己烷、异辛烷隔离存储。
⑵保障制度。公司为保证安全生产，保障职工人身生命安全，制定《环境保护管理制度》。建立环境风险防控和应急制度、突发环境事件信息报告制度，并定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。应急物资适当增加空气呼吸器（防护服）的储备数量。

⑶与周边企业、敏感点建立应急互动机制。

8.2.8应急监测

1.监测方案

环境污染事故应急监测事关人民群众身心健康和社会稳定，为确保事故应急监测顺利开展，特提出如下应急监测方案

⑴实施方法

在接到污染事故报告后，监测实施应做到以下几点：

①第一时间赶到现场，绘制污染事故现状图，确定污染范围和污染物排放情况，深入企业生产厂区，协助研究快速应急处理办法。

②制定采样规划和监测分析方案。根据污染现状，结合实际，制定切实可行的污染事故监测分析方案，相关监测单位即刻成立室内分析组和外出采样组，由相关监测机构领导带队，理顺好各方关系，协调好有关人员，做好充分准备，进入临战状态。

③采样人员深入各代表性监测断面或各监测点位，采集样品。分析人员依据国家颁布的标准方法，细致地做好分析，实施“三级”审核，确保准确无误，当天样品当天报出结果，特殊分析必须在两天之内报出结果。

④做好结果分析与资料整理。根据监测结果，认真分析原因，编制污染变化示意图，对照污染变化状况，提出现场处理的主要措施和需要加强的地方，为事故处理提供准确科学依据。

⑵保障措施

①建立完善的危险源档案及预警机制

与市环保局污染源管理部门联系，建立企业危险源档案，包括有毒有害物品储罐储存情况，污染物排放情况等。建立污染事故预警方案，做到有章可循，有法可依。

②合理配置设备，建立应急监测网络

配置必要的应急检测仪器设备，包括劳动保护设备，有毒有害检测设备，便携式采样分析装置等。针对企业突发的污染事故特点，与相关环境监测部门建立起与之相适应的监测网络。

③制定详细的应急监测工作程序

污染事故应急监测必须执行严格的工作程序，针对不同事故的特点，制定不同的工作程序和监测方法。保证措施落实到位，人员设备到位，技术支持到位。

⑶个人防护

①进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具；

②如果泄漏物具有易燃易爆性，事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；

③如果泄漏物有毒，应使用专用防护服、隔绝式空气呼吸器。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故影响区域的边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；

④应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

2、物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其他原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或贮罐的最近厂界或上风向设对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子：监测项目根据泄漏物料种类的不同而不同，可能包括：SO2、NO2、PM10、NH3、HCL等；

大气监测频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。随事故控制减弱，适当减少监测频次, 事故发生时，实施24小时的连续监测；险情得到控制后则每半年进行一次监测，监测时间为07、14时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止。
3、物料泄漏、火灾爆炸产生废水或废水处理设施出现异常

在生产装置区或贮藏发生物料泄漏事故、生产事故废水，或者在废水处理装置出现故障、处理废水后不能达到接管标准，以及厂内发生火灾爆炸事故或其他事故时，首先将事故废水或超标废水排入到南昌双汇食品有限公司的事故水池中存放，在分析事故废水水质浓度后，采取按浓度调节、逐步加入到污水处理系统进行处理的方法，将事故废水逐步处理。

废水监测点位即监测因子：在产生上述事故废水后，将在离事故装置区最近管网出口、出现超标的清水排放口、污水调节池或污水处理装置的尾水排放口中，视事故不同情况，分别设置事故废水监测点和监测因子，可能因子包括：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、NH3、HCL等。

废水监测频次：事故发生时，每6个小时采一次水样进行监测；险情得到控制后，每天采集一次水样进行监测，直至环境质量恢复到事故前的水平。

4.应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂

公司的应急环境监测组应配备一些常用的检测仪器和试剂，如检测管类（气体检测管、水质检测管），便携式检测仪器、风向风速仪等，通讯联络器材，交通车辆等，以配合环境监测站专业人员的监测，为他们提供方便。

同时，该部分仪器、防护器材、耗材、试剂纳入公司安全环保部门的管理，由专人负责维护、保养和试剂更换，并能快速投入使用。

8.2.9 应急终止

⑴满足应急终止条件                                                                 

①涉及各类突发环境事件现场得到控制，污染已经消除；                              

②污染源的泄露或释放已降至规定限值以内，所造成的危害已彻底消除，无继发可能；                                                                             

③各种专业应急处置行动已无继续的必要；

④事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。

⑵涉及各类突发环境事件的终止程序

执行本公司《突发环境事件应急预案》的应急终止程序。

8.2.10应急终止后的行动

⑴通知本公司相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

⑵对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

⑶事故情况上报；

⑷需向事件调查处理小组移交的相关事项；

⑸事故原因、损失调查与责任认定；

⑹应急过程评价；

⑺事故应急救援工作总结报告；

⑻突发环境事件应急预案的修订；

⑼维护、保养应急仪器设备。
9．后期处置

为便于事故后的事故原因调查、取证、处理工作，应对事故现场进行保护，不得故意破坏、伪造现场。

事故现场的保护采取拉警戒绳、挂警示牌、派人值守形式。无关人员一律不得进入。

为及时清除事故现场的物资，特别是遗留的危险化学品，防止发生新的危险、危害，必须对事故现场进行洗消。现场清洗根据不同化学品性质采取不同的清洗方式（附件中附有项目涉及的危险化学品理化性质及危险特性表），若现场洗消有困难，应请求上级有关部门救援。

对受灾人员进行安置，费用由专项应急费用中提取，必要用品由采购购买。具体损失赔偿事宜在事故调查报告完成后协商解决。

应急救援结束后，公司依据处理事故“四不放过”原则，查明事故的原因，责任人，制定出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。处理结束后召集相关人员进行事故分析会议，对事故发生原因、伤亡情况等进行分析汇总并编写事故报告上报南昌市环保局。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复。

10.应急培训和演练

为提高救援人员的技术水平和抢险救援队伍的整体应急能力，厂区应经常或定期开展应急救援培训和演练。培训和演练的基本任务是锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速反应能力，包括抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。本预案定期开展应急演练并实施记录措施的责任人为李  尚（职务：安全环保部部长、联系方式：18807001788） 。             
10.1培训

⑴单位员工

①定期对厂内职工进行各种突发事件的防范措施的理论培训。

具体包括：公司内所有物料理化性质及危害性；泄漏后的急救、抢险措施；消防设施的使用；安全生产的规章制度。

②针对应急救援的基本要求，系统培训单位员工在发生各级突发环境事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。培训方式为课堂教学、综合讨论、现场讲解等。培训时间为每季度不少于4小时。

⑵专职及兼职应急救援队伍

对企业兼职应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为突发环境事件应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、演练等。

⑶应急指挥机构

邀请省内外应急救援专家，就企业突发环境事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1次。

⑷外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对火灾事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

本预案应根据企业的生产、改造的变化进行补充、调整和完善。

⑸培训记录

公司对培训的计划、内容、方式、考核等予以纪录归档。

10.2演练

10.2.1演练分类及内容

演练重点要考察应急预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力，培养有关人员对事故预警的判断能力和自救能力。

10.2.1.1演练准备内容

演练前要精心制定演练计划，规定演练的时间、地点、演练范围、演练参加人员、演练内容及演练工作程序等。

⑴企业员工学习熟悉预案内容，掌握应急救援基本程序。

⑵应急救援人员学习熟悉预案内容，掌握应急救援的程序和方法。

⑶准备应急救援器材。

⑷选定假想目标。

10.2.1.2演练方式、范围和频次

演练方式：根据实际情况，可采用桌面推演、模拟演练、仿真演练等方式。

演练的范围：根据演练的方式，本着节俭、实用的原则，确定演练的范围，可根据需要进行全面演练，也可针对重点进行局部演练。

演练频次：综合性演练每年至少一次。

10.2.1.3演练组织

Ⅲ级事故应急预案演练由公司应急指挥部组织，若南昌市环保局针对企业发生的突发环境事件组织演练，企业应积极配合实施。

公司可针对以下几项事故组织演练：

①液氨泄漏；
②化学品仓库原料泄漏；

10.2.1.4应急演练的评价、总结与追踪

应急演练结束后，公司领导和邀请的专家现场进行总结点评。针对存在的问题和缺陷，组织进行整改，通过演练和整改，不断补充和完善应急预案。

11.保障措施

11.1经费保障

环境事件应急专项经费由环保经费中提取，主要用于相关设备的配置和保养，相关的奖惩费用，培训和演练经费等。具体费用使用由安环科确定，财务，总经办监督。

11.2应急物资装备保障

公司指挥组的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

厂内应急设施主要包括铁锹、消防沙、消防栓、灭火器等；并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；应急物资装备保障工作由后勤组负责。
11.3通信保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机，配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。
11.4应急队伍保障

应加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。
11.5交通保障
厂区道路应日常维护由后勤组负责，确保厂区道路及厂区周边道路至主干道无障碍，外来救援车辆及厂区应急车辆及时的到达事故现场。
11.6医疗保障
厂区设有医疗救护室并配备常用的药品及医疗器材，在发生环境突发事件时确保救援人员安全的情况下，对轻伤人员用现场配备的常用药品进行简单治疗，必要时送最近的医院治疗。对现场中有停止呼吸和心跳人员，根据培训时的方法进行心肺复苏，等待专业医护人员的到来。
    对受伤较为严重的人员，直接送最近医院，入院时护送人员应告知其所受伤害的化学品名，以便医生对症下药，必要时还需提供安全周知卡给医生。对病情十分严重的，由医生决定是否转送级医院。 
12.预案的评审、备案、发布和更新

12.1预案的评审、备案

预案的评审可分为内部评审和外部评审。内部评审主要由主要负责人组织企业内有关部门和人员进行评审，外部评审是则由上级主管部门、环保部门、周边群众代表、专家等对本预案进行评审。

预案经评审完善后，由主要负责人签署发布实施，并按规定报上级有关部门备案。

12.2预案管理与更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，公司应根据自身内部因素（如企业改、扩建等实际情况），充分利用社会应急资源，加强应急预案与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接；及时更新应急预案，并进行评审、发布和重新备案。加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进，全面提高公司的应急反应能力和水平。此外，企业应定期组织对预案进行评审，并及时根据评审结论组织修订。本预案的管理维护直接责任人为夏刚（职务：设备安全副总经理、联系方式：13839506496）
13 预案生效时间

本预案通过内、外部评审、环保局备案后发布并实施。

预案批准发布后，企业单位组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

本预案自实施之日起开始生效。
14 附图附件：

附图1  企业地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  公司周围5km范围内状况图

附图4  应急疏散路线图

附图5  雨水管网图

附图6  污水管网图

附图7  周边企业分布图 

附件1：应急救援组织内部通讯录；

附件2: 应急救援组织外部通讯录；

附件3：企业应急物资储备现状；

附件4：环境应急预案评审意见；

附件5：本公司的环评批复文件

附件6: 本公司环评验收批复文件

附件7：本公司安全设施“三同时”验收备案的意见

附件8：本公司重大危险源验收文件

附件9：安全事故应急预案备案登记表

附件10：消防审批单

附件11：项目应急救援物资照片
申请增援





应急资源调配





信息网络开通





成立现场指挥部





启动预案





向应急救援领导小组报告





信息反馈





险情判断是否启动本预案？





接  警





事故现场


























否





是





否





是





是





结束应急救援行动关闭预案








图2.2-3    肝素钠加工工艺流程及产污节点图





泥饼外运





脱水机房





贮泥池





桑海污水处理厂





接触氧化





UASB





气浮池





调节池





隔油沉淀





细格栅





粗格栅





废水





栅渣外运





CO2致晕





应急救援指挥办公室





医疗救护组





副产品(猪头、蹄)











消防抢险救援组








化 验











化 验





废气





粪、尿、噪声、废水





浸烫脱毛、自动燎毛





� EMBED Equation.3  ���

















副产品(内脏)





化 验





物资供应组





副产品(猪尾)





副产品(猪血)





环境监测组





现场应急救援指挥





清洗抛光、热水冲淋





救援技术专家组





固废





废水





废水、固废





安全警戒组





废水、燎毛废气、固废








屠宰废水





废水、固废











应急救援指挥部














废水





总  结





事故调查





善后处理





解除警戒





后期处置





控制事态？





专家支持










































































现场监测





人群疏散





医疗救护





警戒与交通管制





工程抢险





人员救助








救援抢险行动






















































































图2.2-9    氨制冷系统工艺流程图

















填充结扎





汇 管





调压器








过滤器





图2.2-10    燃气调压站系统工艺流程图





汇 管





生 猪





包装入库成成品





市政气源





图2.2-11    废水处理工艺流程图





图2.2-2    炼油加工工艺流程及产污节点图





化 验








检验、加工





通讯联系组





检验、分割





冲洗排酸





劈半冲洗、胴体检验、去头蹄





开膛取内脏





体表检验





化 验





修刮、去尾





检疫合格





废水





疏散引导组





候宰、冲淋








刺杀放血、吊挂预清洗





固废





灌装成成品





储油





油水分离





净化器





蒸煮





上料





原料





沉淀





废水





成品（肝素钠）





脱水干燥





洗脱





吸附





提取





原料（猪


小肠）





淀粉、蛋白及其它辅料





噪声





噪声





软骨、筋腱、淤血等





图2.2-6    蒸煮香肠类生产工艺流程图





贴标入库





包  装





冷  却





蒸  煮





搅拌腌制





绞  制





修  整





废水





解  冻





冷冻原料肉





淀粉、蛋白及其它辅料





噪声





噪声





软骨、筋腱、淤血等





图2.2-5    熏烤火腿类生产工艺流程图





贴标入库





二次杀菌





剪节、包装





冷  却





烟  熏








灌  装





滚揉腌制





绞  制





修  整





废水





解  冻





冷冻原料肉





淀粉、蛋白及其它辅料





噪声





噪声





图2.2-4   乳化烟熏香肠类生产工艺流程图





贴标入库





二次杀菌





剪节、包装





冷  却





烟  熏





灌  装





斩  拌





绞  制





软骨、筋腱、淤血等





接收与修整





废水





解  冻





冷冻原料肉





淀粉、蛋白及其它辅料





填充结扎





斩  拌





绞  制





修整





解  冻





冷冻原料肉





软骨、筋腱、淤血等





废水





噪声





噪声





快速干燥





装箱入库





半成品摆箅





杀菌





图2.2-7    乳化类产品生产工艺流程图





冷冻原料肉





废水





解  冻





修  整





一次搅拌





噪声





绞制





滚揉





腌制





淀粉、蛋白及其它辅料





填充结扎





半成品摆箅





杀菌





二次搅拌





快速烘干





软骨、筋腱、淤血等





装箱入库





图2.2-8    颗粒型产品生产工艺流程图








_1465288133.unknown

_1465288137.unknown

_1465288139.unknown

_1465288140.unknown

_1543307929.unknown

_1465288138.unknown

_1465288135.unknown

_1465288136.unknown

_1465288134.unknown

_1465288125.unknown

_1465288129.unknown

_1465288131.unknown

_1465288132.vsd

_1465288130.unknown

_1465288127.unknown

_1465288128.unknown

_1465288126.unknown

_1465288121.unknown

_1465288123.unknown

_1465288124.unknown

_1465288122.unknown

_1465288119.unknown

_1465288120.unknown

_1234956170.unknown

_1234956819.unknown

_1234955989.unknown

